Актуализация на 2023 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2023-2035 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

Перечень таблиц	3

1.	Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения	4

2.	Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	17

3.	Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	19

4.	Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	19

5.	Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	20

6.	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	21

7.	Результаты расчета перспективных показателей надежности	21

Перечень таблиц

Таблица 1 - Переключение аварийных участков коллекторов второй очереди	5

Таблица 2 - Потребители первой категории	6

Таблица 3 – Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска	15

- Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения – это способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормативных условиях эксплуатации.

Надежность работы источника

Основные требования и рекомендации к схемам выдачи тепловой мощности от котельных зафиксированы в обязательном к применению п. 1.16 СНиП II-35-76*, а также в п. 8.1 СНиП II-35-76* и п. 5.4 СНиП 41-02-2003. Использование двух последних осуществляется на рекомендательной основе.

Действующая тепловая схема котельной полностью удовлетворяет требованиям п. 1.16 СНиП II-35-76*, частично соответствует рекомендациям п. 8.1 СНиП II-35-76* и полностью не соответствует рекомендациям п. 5.4 СНиП 41-02-2003.

Перемычки между подающими коллекторами первой и второй очереди с задвижками можно рассматривать как секционирование. При этом выход из строя любого участка коллектора второй очереди приводит к крайне негативным последствиям (первая очередь может обеспечить 30-40 % от подключенной тепловой нагрузки).

Коллекторы первой очереди не резервируются, т.к.:

- в случае аварийного вывода из эксплуатации данной очереди располагаемая тепловая мощность котельной составит ~ 420 Гкал/ч, что позволит обеспечивать тепловой энергией потребителей котельной МП «Теплоснабжение» практически в полном объеме до устранения аварийной ситуации;

- в случае аварии на обратном коллекторе сетевой воды, либо на напорном коллекторе после сетевых насосов, либо на коллекторе на входе в котлы и полном останове первой очереди имеется возможность передать теплоноситель от подающего коллектора второй очереди через две имеющиеся нитки трубопроводов (С184-С188 Dу=350 мм и С150-С162 Dу=250 мм) в подающий коллектор первой очереди, далее потребителю;

- в случае аварии на подающем коллекторе сетевой воды и полном останове первой очереди имеется возможность передать теплоноситель потребителю через один вывод Dу=800 мм до тепловой камеры К-15, где теплоноситель перераспределится по тепловым сетям города.

С целью повышения надежности теплоснабжения города от котельной МП «Теплоснабжение» рекомендуется секционировать коллекторы сетевой воды второй очереди, предусмотрев (на рисунке 1 представлена принципиальная тепловая схема резервирования коллекторов второй очереди):

- секционирование обратного коллектора сетевой воды с установкой секционирующей арматуры (задвижка № 7 рисунок 6.1) и резервной линии от ввода задвижки С101 до коллектора обратной сетевой воды с установкой запорной арматуры (задвижки № 8, 9);

- секционирование напорного коллектора сетевой воды после сетевых насосов СЭН-8 – СЭН-12 с установкой секционирующей арматуры (задвижка № 5);

- секционирование коллектора сетевой воды на входе в котлы с установкой секционирующей арматуры (задвижка № 3);

- секционирование подающего коллектора сетевой воды с установкой секционирующей арматуры (задвижка № 2) и резервной линии от ввода задвижки 1.1 до вывода Dу=800 мм с котельной с установкой запорной арматуры (задвижки № 1, 6).

Ниже представлена таблица 1 переключений участков коллекторов второй очереди в случае возникновения аварийных ситуаций на них.

Данные мероприятия дают возможность выдачи мощности в сеть как минимум двух котлов КВГМ-100 при любой аварии на коллекторах второй очереди.

Тогда, в случае аварийного останова двух котлов КВГМ-100, либо полностью первой очереди, минимальная располагаемая тепловая мощность существующего оборудования котельной составит ~ 370 Гкал/ч, что соответствует ~ 75 % подключенной нагрузки потребителей в перспективе на 2025 г.

Таблица 1 - Переключение аварийных участков коллекторов второй очереди

| Авария на участке | № задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,1 | 141 | 131 | 125 | 119 | 135 | 136 | 116 | 101 |
| У.1, У.7 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| У.2 | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| У.3 | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| У.4 | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| У.5 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| У.6 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| У.8 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
| У.9 | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| У.10 | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - |

+ - задвижка открыта;

– - задвижка закрыта;

У.1 – У.10 - участки вероятной аварии.

В работе рассмотрен расчетно-контрольный (аварийный) режим, соответствующий расчетной температуре наружного воздуха - («минус») 27 °С при условии аварийного вывода из работы котельного агрегата с наибольшей единичной мощностью.

Выход из строя наиболее крупного агрегата не приведет к сверхнормативному (менее 70%) снижению отпуска тепла потребителям.

Согласно п. 4.2 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» к потребителям первой категории относятся «потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.».

В таблице 2 представлен перечень потребителей первой категории города Обнинска.

Таблица 2 - Потребители первой категории

| №п/п | Наименование | Адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Медицинские учреждения |  |  |
|  | ЦМСЧ-8 | ул. Ленина, 85 |  |
| 1 | Хирургический корпус |  | 3,165 |
| 2 | Терапевтический корпус |  | 0,327 |
| 3 | Инфекционный корпус |  | 0,238 |
| 4 | Роддом |  | 0,471 |
| 5 | Поликлиника, блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж |  | 3,831 |
| 6 | Детская больница |  | 0,635 |
| 7 | Детская поликлиника |  | 0,211 |
| 8 | Туберкулезный диспансер |  | 0,327 |
| 9 | Баклаборатория |  | 0,131 |
| 10 | Наркологическое отделение | ул. Пирогова,19 | 0,426 |
| 11 | Неврологическое отделение | ул. Пирогова,21 | 0,158 |
| 12 | Кожное отделение | ул. Пирогова,23 | 0,114 |
| 13 | Детская поликлиника | ул. Энгельса, 10 | 0,057 |
| 14 | Детская поликлиника | ул. Ленина, 188 | 0,026 |
|  | Прочие мед. учреждения |  |  |
| 15 | Санаторий «Сигнал» | Самсоновский проезд,10 | 1,574 |
| 16 | Санаторий «Здоровье» | ул. Пирогова | - |
| 17 | Центр реабилитации | ул. Любого, 2 | 0,1 |
|  | Образовательные учреждения |  |  |
| 18 | Школа-пансион «Дубравушка» | пос. Мирный | 0,286 |
| 19 | Школа-интернат «Надежда» | Самсоновский пр.4 | 0,865 |
| 20 | Школа – интернат для детей сирот | Самсоновский пр.2 | 0,647 |
| ИТОГО |  |  | 13,591 |

Для аварийного теплоснабжения объектов ЦМСЧ-8 по ул. Ленина рекомендуется строительство резервной газовой котельной с установленной тепловой мощностью 10 Гкал/ч. Теплоснабжение остальных потребителей первой категории при сетевых авариях рекомендуется обеспечивать от передвижных котельных.

Капитальные вложения на приобретение двух передвижных котельных тепловой мощностью 1,7 Гкал/ч каждая на жидком топливе и строительство котельной мощностью 10 Гкал/ч оцениваются в размере 73 млн. руб.

Рисунок 1 - Принципиальная тепловая схема резервирования коллекторов второй очереди

Надежность работы теплосетевого хозяйства

В работе был выполнен расчет аварийных режимов работы тепловых сетей при отключении теплового вывода каждого поочередно, при расчетной температуре наружного воздуха -27 ˚C и допустимого снижения подачи теплоты согласно СПиП (70% от расхода теплоносителя, что составляет порядка 85% от расчетной тепловой нагрузки).

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях предлагается разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала.

В случае аварий внутриквартальных тепловых сетей возможно использование временных гибких теплопроводов, либо передвижных котельных на жидком топливе.

Надежность системы теплоснабжения совершенствуется повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием.

Тепловые сети города Обнинск работают по кольцевой схеме.

Для резервирования локальных зон теплоснабжения, таких как район Заовражье и Кабицыно предусмотрено строительство или использование уже существующих теплопроводов – перемычек.

Для резервирования района Кабицыно предлагается к использования уже существующий трубопровод 2Ду500 длиной 723 м от камеры К-78 до К-3 («Кабицыно»).

Для снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя предлагается использовать предварительно изолированные конструкции теплопроводов заводской готовности бесканальной прокладки, заменить, имеющиеся сальниковые компенсаторы на сильфонные.

В подавляющем большинстве все тепловые сети оборудованы в тепловых камерах, размещенных по профилю в нижних точках водовыпусками с отведением как случайных вод с утечками и подтоплениями так и сливаемых из тепловых сетей вод при ремонтах в систему ливневой канализации. Ливневая канализация отсутствует в Старом городе, где за счет большого уклона каналов вода дренируется попутно по каналам в овраг. В остальной части города в единичных случаях при удаленности ливневой канализации от камер тепловой сети устраиваются мокрые колодцы.

ЭХЗ (протекторная защита) прохода тепловой сети под ж/дорогой около котельной имеется.

Надежность тепловых сетей снижена из-за большого срока эксплуатации (ветхости). Следует обратить внимание также на значительное число порывов тепловой сети, связанных с внутренней язвенной коррозией на трубопроводах малых диаметров (скорость образования язв составила 3 мм за 30 лет или 0,1 мм/год). Требуется значительное ускорение замены тепловых сетей. Без плана замены тепловых сетей надежность тепловых сетей будет снижаться.

Будут снижаться следующие показатели надежности:

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр), т.к. при выводе из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ прекращается возможность резервирования части города (примерно от 1 до 30 кварталов);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс), показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс), показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед), т.к. в условиях сдерживания тарифов предполагаемый объем замены сетей составит порядка 3 км в год, что несоизмеримо с нормой амортизации (восстановления).

Для уменьшения снижения температуры теплоносителя по пути к потребителю необходимо выполнять все технические мероприятия, предусмотренные эксплуатационными нормативно-техническими документами.

Предлагаемое в работе строительство электрогенерирующих мощностей на базе котельной МП «Теплоснабжение» существенно повысит надежность электроснабжения самого крупного в городе источника тепловой энергии.

Для обеспечения надежности электроснабжения вновь присоединяемых потребителей электроэнергии, а также повышения надежности существующих потребителей, необходимо, в первую очередь, реконструировать и развивать существующие распределительные сети 6-10 кВ в соответствии с поступающими заявками на технологическое присоединение:

- строить новые РП и ТП;

- перекладывать питающие (ПКЛ) и распределительные (РКЛ) кабельные линии, с применением одножильных кабелей большого сечения с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- при необходимости реконструировать РУ 6 и 10 кВ на центрах питания (ПС 110 и 220 кВ).

Аварийное прекращение подачи газа на котельной (при наличии двух газопроводов от разных ГРС) обусловит предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо (мазут).

С целью повышения надежности теплоснабжения города от котельной МП «Теплоснабжение» рекомендуется секционировать коллекторы сетевой воды второй очереди. Тогда, в случае аварийного останова двух котлов КВГМ-100, либо полностью первой очереди, минимальная располагаемая тепловая мощность существующего оборудования котельной составит ~ 370 Гкал/ч, что соответствует ~ 75 % подключенной нагрузки потребителей в перспективе на 2025 г.

Для уменьшения снижения температуры теплоносителя по пути к потребителю необходимо выполнять все технические мероприятия, предусмотренные эксплуатационными нормативно-техническими документами.

Аварийное прекращение подачи газа на котельной (при наличии двух газопроводов от разных ГРС) обусловит предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо (мазут).

# Сценарии аварийных ситуаций на тепловых сетях МП «Теплоснабжение».

При расчете возможных последствий аварийной ситуации приняты следующие исходные данные.

- Температура наружного воздуха минус 15°C: при данной температуре уже происходит ускоренное выстывание потребителей и в то же время напоры на вводах потребителей остаются близкими к значениям в период нижнего излома температурного графика. При расчетной температуре наружного воздуха происходит заметное увеличение напоров на вводах за счет уменьшения разбора теплоносителя на нужды ГВС из прямого трубопровода тепловой сети.

- Ввиду того, что котельная МП «Теплоснабжение» имеет достаточную резервную мощность, перераспределения нагрузки между источниками тепла не производится.

- При расчете последствий аварии на трубопроводе данный участок отключается ближайшей секционирующей запорной арматурой.

- Тепловые сети МП «Теплоснабжение» во время своей нормальной работы закольцованы – функционируют со включенными перемычками.

- За негативные последствия аварии приняты: отсутствия возможности отопления потребителя, пониженный располагаемый перепад на вводе потребителя (менее 15м вод.ст.).

## Сценарий 1: порыв на прямом/обратном трубопроводе тепловой сети Ду700 на участке от К-15 до К-16.

### Порыв на прямом трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления потребителей не происходит.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,74 | Прямое | 5,2 | 13,4111 | 416 |
| Курчатова,78 | Прямое | 3,6875 | 13,7877 | 295 |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 14,0282 | 73 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,451425 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,239173 | 19,1 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,139264 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,451929 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,457337 | 14 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,297164 | 21 |

### Порыв на обратном трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления потребителей не происходит.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 14,17886 | 73 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,454584 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,242181 | 19,1 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,300213 | 21 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,142201 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,455088 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,4605 | 14 |

## Сценарий 2: порыв на прямом/обратном трубопроводе тепловой сети Ду800 на участке от Котельной 2 до К-15.

### Порыв на прямом трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления потребителей не происходит.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 11,99751 | 73 |
| Курчатова,68,1 | Элеваторное | 0,9125 | 13,19886 | 73 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,332981 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,126376 | 19,1 |
| Курчатова,74 | Прямое | 5,2 | 6,222134 | 416 |
| Курчатова,78 | Прямое | 3,6875 | 6,613424 | 295 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,182824 | 21 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,029125 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,333471 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,338735 | 14 |

### Порыв на обратном трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления потребителей не происходит.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 12,63234 | 73 |
| Курчатова,68,1 | Элеваторное | 0,9125 | 13,90026 | 73 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,361467 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,153503 | 19,1 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,210323 | 21 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,055613 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,361961 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,367259 | 14 |

## Сценарий 3: порыв на прямом/обратном трубопроводе тепловой сети Ду500 на участке от К-16 до К-24.

### Порыв на прямом трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления у потребителей 21, 22, 29, 30 кварталов.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,30 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Королёва,1,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Королёва,3,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Курчатова,28а | Элеваторное | 1,35 | 0 | 108 |
| Курчатова,28 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Курчатова,26,1 | Элеваторное | 2,7875 | 0 | 223 |
| Курчатова,24 | Элеваторное | 2,7375 | 0 | 219 |
| Курчатова,22 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Курчатова,20,2 | Прямое | 0,3375 | 0 | 27 |
| Курчатова,22а,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Мира,18а | Элеваторное | 2,1875 | 0 | 175 |
| Мира,20,1 | Элеваторное | 2,0125 | 0 | 161 |
| Курчатова,20а | Элеваторное | 1,7875 | 0 | 143 |
| Курчатова,26а,1 | Элеваторное | 0,7125 | 0 | 57 |
| Королёва,5,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Королёва,7,1 | Элеваторное | 2,7375 | 0 | 219 |
| Ляшенко,8,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Ляшенко,6а,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Ляшенко,6б,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Ляшенко,8а | Элеваторное | 0,575 | 0 | 46 |
| Ляшенко,4,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Ляшенко,2,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Курчатова,26б | Элеваторное | 0,6375 | 0 | 51 |
| Курчатова,26в | Прямое | 0,5125 | 0 | 41 |
| Курчатова,19,1 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,17,1 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,18а,1 | Элеваторное | 1,8 | 0 | 144 |
| Мира,14 | Элеваторное | 3,9375 | 0 | 315 |
| Курчатова,19а | Элеваторное | 3,2125 | 0 | 257 |
| Курчатова,19в,1 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Красных Зорь,31 | Элеваторное | 1,4 | 0 | 112 |
| Мира,21 | Элеваторное | 2,075 | 0 | 166 |
| Курчатова,18 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Мира,19,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Мира,17б,1 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Мира,17а | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Мира,15,1 | Элеваторное | 1,725 | 0 | 138 |
| Мира,13 | Элеваторное | 1,9125 | 0 | 153 |
| Мира,11 | Элеваторное | 1,9125 | 0 | 153 |
| Мира,9 | Элеваторное | 2,05 | 0 | 164 |
| Жукова,12 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Жукова,4 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,14 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,18 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,16,1 | Элеваторное | 1,05 | 0 | 84 |
| Победы,20 | Элеваторное | 1,9 | 0 | 152 |
| Курчатова,14 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Курчатова,16,1 | Элеваторное | 4,3875 | 0 | 351 |
| Жукова,8 | Прямое | 1,81875 | 0 | 145,5 |
| Жукова,10,прох. | Прямое | 0,0625 | 0 | 5 |
| Мира,17 | Элеваторное | 0,65 | 0 | 52 |
| Королёва,1,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,3,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,5,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,7,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Ляшенко,8,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Ляшенко,6,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6а,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6б,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Мира,16,1 | Элеваторное | 2,8 | 0 | 224 |
| Мира,20,магазин | Прямое | 0,6375 | 0 | 51 |
| Курчатова,20,1 | Элеваторное | 2,1625 | 0 | 173 |
| Мира,18,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Мира,18,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Мира,16,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Курчатова,22а,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Курчатова,19,3 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,19,2 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Курчатова,17,3 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,17,2 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Победы,16,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Мира,17б,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Курчатова,24а | Прямое | 1,5625 | 0 | 125 |
| Победы,12а | Прямое | 0,925 | 0 | 74 |
| Жукова,6 | Прямое | 3,325 | 0 | 266 |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 14,79292 | 73 |
| Курчатова,21,4 | Прямое | 2,875 | 0 | 230 |
| Курчатова,21а | Прямое | 2,95 | 0 | 236 |
| Курчатова,23,1 | Прямое | 4,15 | 0 | 332 |
| Курчатова,23,3 | Прямое | 3,6 | 0 | 288 |
| Курчатова,21,1 | Элеваторное | 11,2125 | 0 | 897 |
| Курчатова,21,2 | Элеваторное | 0,925 | 0 | 74 |
| Курчатова,19в,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Курчатова,18а,2 | Элеваторное | 0,9 | 0 | 72 |
| Мира,19,1 | Элеваторное | 1,825 | 0 | 146 |
| Мира,15,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Победы,12а Гар. | Прямое | 0,125 | 0 | 10 |
| Победы,12 | Элеваторное | 2,1375 | 0 | 171 |
| Жукова,2,1 | Элеваторное | 2,1375 | 0 | 171 |
| Курчатова,16,2 | Элеваторное | 1,9375 | 0 | 155 |
| Курчатова,26,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Мира,20,2 | Прямое | 0,1875 | 0 | 15 |
| Ляшенко,4,1 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Ляшенко,2,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Курчатова,28а(маг) | Прямое | 0,275 | 0 | 22 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,47169 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,25847 | 19,1 |
| Жукова,10 | Элеваторное | 2,075 | 0 | 166 |
| Мира,14(прист) | Элеваторное | 0,25 | 0 | 20 |
| Курчатова,18а,Пристр. | Прямое | 0,24 | 0 | 19,2 |
| Курчатова,25,1 | Независимое | 3,87 | 0 | 278 |
| Курчатова,25,2 | Независимое | 3,483 | 0 | 265 |
| Курчатова,25,3 | Независимое | 4,65 | 0 | 334 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,316726 | 21 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,158107 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,472196 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,477629 | 14 |

### Порыв на обратном трубопроводе.

Отсутствие возможности отопления у потребителей 21, 22, 29, 30 кварталов.

Происходит снижение располагаемого напора на вводах потребителей ниже 15м вод.ст. Информация о данных потребителя и располагаемые напоры на их вводах приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Адрес | Тип присоединения | Расход теплоносителя (расчет), т/ч | Расп. перепад на вводе, м | Тепловая нагрузка (расч), МКал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчатова,30 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Королёва,1,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Королёва,3,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Курчатова,28а | Элеваторное | 1,35 | 0 | 108 |
| Курчатова,28 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Курчатова,26,1 | Элеваторное | 2,7875 | 0 | 223 |
| Курчатова,24 | Элеваторное | 2,7375 | 0 | 219 |
| Курчатова,22 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Курчатова,20,2 | Прямое | 0,3375 | 0 | 27 |
| Курчатова,22а,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Мира,18а | Элеваторное | 2,1875 | 0 | 175 |
| Мира,20,1 | Элеваторное | 2,0125 | 0 | 161 |
| Курчатова,20а | Элеваторное | 1,7875 | 0 | 143 |
| Курчатова,26а,1 | Элеваторное | 0,7125 | 0 | 57 |
| Королёва,5,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Королёва,7,1 | Элеваторное | 2,7375 | 0 | 219 |
| Ляшенко,8,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Ляшенко,6а,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Ляшенко,6б,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Ляшенко,8а | Элеваторное | 0,575 | 0 | 46 |
| Ляшенко,4,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Ляшенко,2,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Курчатова,26б | Элеваторное | 0,6375 | 0 | 51 |
| Курчатова,26в | Прямое | 0,5125 | 0 | 41 |
| Курчатова,19,1 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,17,1 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,15,1 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,11 | Элеваторное | 2,0125 | 0 | 161 |
| Курчатова,13 | Элеваторное | 1,6125 | 0 | 129 |
| Курчатова,18а,1 | Элеваторное | 1,8 | 0 | 144 |
| Мира,14 | Элеваторное | 3,9375 | 0 | 315 |
| Курчатова,19а | Элеваторное | 3,2125 | 0 | 257 |
| Курчатова,19в,1 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Красных Зорь,31 | Элеваторное | 1,4 | 0 | 112 |
| Мира,21 | Элеваторное | 2,075 | 0 | 166 |
| Курчатова,18 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Мира,19,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Мира,17б,1 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Мира,17а | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Мира,15,1 | Элеваторное | 1,725 | 0 | 138 |
| Мира,13 | Элеваторное | 1,9125 | 0 | 153 |
| Мира,11 | Элеваторное | 1,9125 | 0 | 153 |
| Мира,9 | Элеваторное | 2,05 | 0 | 164 |
| Жукова,12 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Жукова,4 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,14 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,18 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Победы,16,1 | Элеваторное | 1,05 | 0 | 84 |
| Победы,20 | Элеваторное | 1,9 | 0 | 152 |
| Курчатова,14 | Элеваторное | 2,7 | 0 | 216 |
| Курчатова,16,1 | Элеваторное | 4,3875 | 0 | 351 |
| Жукова,8 | Прямое | 1,81875 | 0 | 145,5 |
| Жукова,10,прох. | Прямое | 0,0625 | 0 | 5 |
| Мира,17 | Элеваторное | 0,65 | 0 | 52 |
| Королёва,1,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,3,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,5,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Королёва,7,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Ляшенко,8,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Ляшенко,6,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6а,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Ляшенко,6б,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Мира,16,1 | Элеваторное | 2,8 | 0 | 224 |
| Мира,20,магазин | Прямое | 0,6375 | 0 | 51 |
| Курчатова,20,1 | Элеваторное | 2,1625 | 0 | 173 |
| Мира,18,1 | Элеваторное | 4,0875 | 0 | 327 |
| Мира,18,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Мира,16,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Курчатова,22а,2 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Курчатова,19,3 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,19,2 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Курчатова,17,3 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,17,2 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Курчатова,15,3 | Элеваторное | 3,61 | 0 | 288,8 |
| Курчатова,15,2 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Победы,16,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Мира,17б,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Курчатова,24а | Прямое | 1,5625 | 0 | 125 |
| Победы,12а | Прямое | 0,925 | 0 | 74 |
| Жукова,6 | Прямое | 3,325 | 0 | 266 |
| Курчатова,68,2 | Элеваторное | 0,9125 | 14,78041 | 73 |
| Курчатова,21,4 | Прямое | 2,875 | 0 | 230 |
| Курчатова,21а | Прямое | 2,95 | 0 | 236 |
| Курчатова,23,1 | Прямое | 4,15 | 0 | 332 |
| Курчатова,23,3 | Прямое | 3,6 | 0 | 288 |
| Курчатова,21,1 | Элеваторное | 11,2125 | 0 | 897 |
| Курчатова,21,2 | Элеваторное | 0,925 | 0 | 74 |
| Курчатова,19в,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Курчатова,18а,2 | Элеваторное | 0,9 | 0 | 72 |
| Мира,19,1 | Элеваторное | 1,825 | 0 | 146 |
| Мира,15,2 | Прямое | 0,3125 | 0 | 25 |
| Победы,12а Гар. | Прямое | 0,125 | 0 | 10 |
| Победы,12 | Элеваторное | 2,1375 | 0 | 171 |
| Жукова,2,1 | Элеваторное | 2,1375 | 0 | 171 |
| Курчатова,16,2 | Элеваторное | 1,9375 | 0 | 155 |
| Курчатова,26,2 | Прямое | 0,25 | 0 | 20 |
| Мира,20,2 | Прямое | 0,1875 | 0 | 15 |
| Ляшенко,4,1 | Элеваторное | 2,5 | 0 | 200 |
| Ляшенко,2,1 | Элеваторное | 4,4625 | 0 | 357 |
| Курчатова,28а(маг) | Прямое | 0,275 | 0 | 22 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/1 | Прямое | 0,2975 | 4,471296 | 23,8 |
| Киевское шоссе,33-АБК | Прямое | 0,23875 | 4,258095 | 19,1 |
| Жукова,10 | Элеваторное | 2,075 | 0 | 166 |
| Мира,14(прист) | Элеваторное | 0,25 | 0 | 20 |
| Победы,24 | Элеваторное | 3,375 | 0 | 270 |
| Курчатова,18а,Пристр. | Прямое | 0,24 | 0 | 19,2 |
| Курчатова,13,1 | Прямое | 0,375 | 0 | 30 |
| Курчатова,25,1 | Независимое | 3,87 | 0 | 278 |
| Курчатова,25,2 | Независимое | 3,483 | 0 | 265 |
| Курчатова,25,3 | Независимое | 4,65 | 0 | 334 |
| Киевское шоссе,33-Гараж | Прямое | 0,2625 | 4,316346 | 21 |
| Киевское шоссе,33-АБК/2 | Прямое | 0,77375 | 4,15774 | 61,9 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/3 | Прямое | 0,32 | 4,471802 | 25,6 |
| Киевское шоссе,33-Склад №4/2 | Прямое | 0,175 | 4,477234 | 14 |

- Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Обнинска основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

- Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 3.

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель интенсивности отказов тепловых сетей от теплоисточника». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. Обнинска невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Обнинска, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям.

- Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 3.

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при расчете показателя: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. Обнинска невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Обнинска, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений (как и по существующему положению);

- Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

- Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 3.

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать величину недоотпуска тепловой энергии потребителям к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. Обнинска невозможно. Расчет данного показателя произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Обнинска, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений.

- Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 3.

Перспективные показатели надежности, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчете показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения г. Обнинска невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Обнинска, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьезным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

- Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

- Результаты расчета перспективных показателей надежности

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения г. Обнинска представлены в таблице ниже.

Как и по существующему положению, системы теплоснабжения г. Обнинска будут относиться к категории надежных.

Увеличение численного значения показателя надежности будет являться следствием повышения надежности тепловых сетей за счет перекладки ветхих теплопроводов.

Таблица 3 – Показатели надежности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска

| № п/п | Наименование теплоисточника | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kотк.ит | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот | Категория готовности | Оценка надежности теплоисточников | Kтс | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,93 | высоконадежная | надежная |
| 2 | Котельная по адресу: Ленина, 153а | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,00 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,87 | надежная | надежная |
| 3 | ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,93 | высоконадежная | надежная |
| 4 | ГТУ ТЭЦ №1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,92 | высоконадежная | надежная |
| 5 | Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,80 | надежная | малонадежная |
| 6 | Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | малонадежная |
| 7 | Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,50 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | малонадежная |
| 8 | Котельная ООО «УК «Остов Эксплуатация» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,00 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,87 | надежная | надежная |
| Итого по городу |  | 0,632 | 0,600 | 0,988 | 1,000 | 0,970 | 0,567 | 1,000 | 0,995 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | удовлетворительная | надежная | 0,923 | высоконадежная | надежная |