Утверждено

постановлением Администрации города Обнинска

от      30.12.2025 №   3209-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Город Обнинск»

на период до 2041 года

Содержание

Введение	5

Глава 1. Схема водоснабжения муниципального образования  «Город Обнинск» Калужской области.	12

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	12

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	12

1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	13

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	36

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	36

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	37

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.	38

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	39

2.4 Электронная модель системы водоснабжения.	47

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	49

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	50

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	50

4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	50

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	51

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	54

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	56

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования  «Город Обнинск» Калужской области.	57

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	57

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	57

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.	57

1.3. Описание технологических зон водоотведения.	59

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	75

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.	75

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	77

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	77

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	81

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	81

1.10.Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.	87

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.	88

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	88

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).	88

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	89

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	89

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	89

2.6. Электронная модель системы водоотведения.	92

3. Прогноз объема сточных вод.	92

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	92

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.	92

3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	92

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	94

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	94

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	94

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	96

4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.	97

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	100

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения.	102

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	102

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	103

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	103

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.	103

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	104

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	105

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	106

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	109

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации:

– Генеральный план муниципального образования "Город Обнинск", утвержденный Решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в ред. от 09.11.2021) на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) - 2031 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) - 2041 г.

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2017-2030 годы, утверждена Постановлением Администрации города г. Обнинска от 22.11.2017 № 1862-п.

– данные, предоставленные организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Характеристика муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Город Обнинск – один из крупнейших наукоградов России. Он характеризуется высокой концентрацией научно-технического потенциала, в том числе, уникальной научно-производственной и экспериментальной базой, коллективом ученых и специалистов мирового класса.

Муниципальное образование «Город Обнинск» находится на севере Калужской области, в 106 км от Москвы, на левом берегу р. Протвы. Город Обнинск – крупный научный центр с мировой известностью, первый наукоград России (с декабря 1997 г.).

Обнинск был основан в 1946 г. и строился для обслуживающего персонала первой в мире атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1954 г. Статус города поселок получил в 1956 г. Первым предприятием Обнинска стал Физико-энергетический институт (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского), специализировавшийся в области атомной энергетики.

Основной производственный потенциал Обнинска составляют научно-исследовательские институты, специализирующиеся в области ядерной физики и атомнойэнергетики, метеорологии, радиологии, радиационнойхимии и геофизики. Также в городе представлены предприятия пищевой, химической, фармацевтической отраслей, приборостроения и энергетики.

Город характеризуется благоприятным транспортно-географическим положением: он находится на пересечении федеральных автомагистралей, в непосредственной близости от автодороги А 108 «Большое Московское кольцо», связывающего основные дороги центра России; через город проходит железнодорожная магистральная линия Москва-Брянск-Киев. Кроме того, Обнинск находится вблизи крупных аэропортов центральной части России.

Комплекс имеющихся в городе ресурсов и факторов развития создает предпосылки для стабильного экономического развития и повышения качества жизни населения.

Ниже приведены сведения по городскому округу в проектируемых границах.

Численность населения – 117 тыс. чел.

Площадь – 5500 га

Жилищный фонд – 3,3 млн. кв. м общей площади.

Климатические особенности.

Климат территории Обнинска характеризуется как умеренно-континентальный, с отчетливо выраженной сезонностью в течение года.

Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +17,8 ºС. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 ºС. Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 ºС. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 ºС. Средняя годовая температура +4 ºС.

Количество атмосферных осадков за год составляет около 600 мм. Большая часть осадков приходится на теплый период года (лето-осень).

Снежный покров образуется в среднем в конце ноября и сходит в начале апреля. Высота снежного покрова может достигать 51 см.

Преобладающие направления ветров – юго-западные и южные, в летнее время часты западные, северо-западные и северные ветра. Средняя годовая скорость ветра порядка 2 м/с. Увеличение повторяемости слабых ветром наблюдается от зимы к лету и максимум наблюдается в августе. Сильные ветра (более 15 м/с) редки на территории г. Обнинск.

Обнинск расположен в районе с достаточно редкой повторяемостью приземных температурных инверсий. В течение года наиболее часты приземные инверсии при штиле. Что является наиболее неблагоприятным условием для рассеивания примесей, поступающих от источников загрязнения окружающей среды.

Основные атмосферные явления на территории города – туманы, метели, грозы и град. Число дней с туманами составляет порядка 40 дней в год, метелью – 30 дней в год, грозой – 30 дней в год, градом – около 2 дней в год. Метели и туманы наиболее часты в зимний период, грозы – в весенний, а град – в теплый период года.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением № 1) территория округа п климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства и для развития рекреации;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Река Протва протекает по западной и юго-западной границе Обнинска. Река входит в систему р. Оки и берет начало на Московской возвышенности. Общее направление течения реки с севера на юг, общая протяженность – 282 км. В границах города Протва протекает на протяжении 25–26 км. Ширина долины реки 0,3–1,5 км, русло реки сильно меандрирует.

В районе города Обнинск река Протва зарегулирована плотиной, подпирающей воду у водозабора физико-энергетического института.

На территории города протекает левый приток реки Протвы, протекающий по Белкинскому оврагу. Наиболее крупным правым притоком на территории планируемого расширения границ муниципального образования является р. Лужа с притоком р. Городянка.

Режим уровня воды в реке и ее притоков характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье длится в среднем 30–60 дней, высота подъема – до 7 м (обеспеченность 50 %). При обеспеченности 1 % – абсолютный уровень воды достигает 7,9 м, а при 10 % обеспеченности – 7,57 м.

Летне-осенняя межень начинается, как правило, в конце мая – середине июня, и заканчивается – в октябре – начале ноября. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – начале декабря и заканчивается в конце марта – начале апреля. Первые ледовые явления на реках появляются в первой декаде ноября. Установление ледостава происходит в основном в первой декаде декабря.

Геолого-гидрологическая характеристика

На территории района города Обнинск выделяют несколько водоносных горизонтов. Горизонты, которые представляют ценность в хозяйственно-бытовом и питьевом водоснабжении следующие:

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт приурочен к водно-ледниковым отложениям московского ледника. Водовмещающие породы – глинистые пески. Глубина залегания 0–6 м. Горизонт широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Глубина колодцев 2–12 м.

Слабоводоносные и водоносные горизонт среднечетвертичных отложений. Глубина залегания от 5–10 м до 10–15 м. Подземные четвертичные отложения используются для индивидуального водоснабжения.

Каширский водоносный горизонт развит отдельными участками, преимущественно на водоразделах. Глубина залегания: 10–20 м. Горизонт используется для водоснабжения единичными скважинами.

Протвинский водоносный горизонт присутствует на всей площади, кроме долин рр. Протва, Городянка, Лужа. Горизонт сложен известняками, с прослоями доломитов и мергелей. Горизонт широко используется с помощью одиночных скважин и небольших групповых водозаборов.

Окско-Тарусский водоносный горизонт распространен повсеместно и приурочен к карбонатной толще. Представлен известняками с прослоями глин. Глубина залегания от 4–5 м в долинах рек до 50–70 м на водоразделах.

Все гидродинамические характеристики протвинского и окско-тарусского горизонтов формировались под влиянием его интенсивной эксплуатации, в том числе города Москва. В результате в пьезометрической поверхности сформировалась единая региональная депрессионная воронка с двумя центрами: один – в районе водозаборов города Москва, другой – в районе водозаборов Балабаново и Вашутинского водозабора города Обнинска. За время эксплуатации максимальное относительное снижение уровней в районе Вашутинского водозабора составило 37 м.

В пределах рассматриваемого района встречаются также водоносные и маловодоносные современные и четвертичные водоносные горизонты. Глубина залегания колеблется от 0 до 8 м.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Местонахождение объекта.

Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

6. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

8. СП 31.13330.2021. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

9. СП 32.13330.2018. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

10. СП 30.13330.2020. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Глава 1. Схема водоснабжения муниципального образования 
«Город Обнинск» Калужской области.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области входят следующие населенные пункты: город Обнинск.

Генеральным планом предполагается расширение границ муниципального образования "Город Обнинск". В состав проектируемой территории войдут 6 населенных пунктов:

| г. Обнинск | Муниципальное образование "Город Обнинск" |
| --- | --- |
| д. Маланьино | Муниципальный район "Боровский район", сельское поселение "Село "Совхоз "Боровский" |
| д. Кабицыно | Муниципальный район "Боровский район", сельское поселение "Село "Совхоз "Боровский" |
| д. Мишково | Муниципальный район "Боровский район", сельское поселение "Село "Совхоз "Боровский" |
| д. Кривское | Муниципальный район "Боровский район", сельское поселение "Деревня Кривское" |
| д. Заречье | Муниципальный район "Боровский район", сельское поселение "Деревня Кривское" |

На территории городского поселения имеются четыре системы централизованного холодного водоснабжения:

| № п/п | Организация | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | 4025442583 | 402501001 |
| 2 | АО "НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА" | 7709944065 | 402543001 |
| 3 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" | 4025431260 | 402501001 |
| 4 | АО "РИР" | 7706757331 | 770601001 |

Горячее водоснабжение осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная филиала АО «РИР» | Коммунальный пр.21 |
| 2 | Котельная ГНЦ РФ ФЭИ | Бондаренко пл., 1 |
| 3 | Котельная ФГУП ОШШ "Технология" | Киевское шоссе, 15 |
| 4 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | Киевское шоссе, 109 |
| 5 | Котельная ВНИИ СХРАЭ | Киевское шоссе, 109 |
| 6 | Котельная ООО "НСС" | Менделеева, 14 |
| 7 | Котельная СК "Олимп" | Ленина просп.,153 |
| 8 | Котельная ООО "Хемофарм" | Киевское шоссе, 62 |
| 9 | Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | Киевское шоссе, 106 |
| 10 | Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" | Киевское шоссе, 109 км |
| 11 | Котельная ООО "Техпро" | Пяткинский пр.-д (р-н плотины) |
| 12 | Котельная ООО "Электроника ПК" ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС") | Киевское шоссе, 64 |
| 13 | Котельная ООО "РУУККИ РУС" | Киевское шоссе, 100 |
| 14 | Котельная ООО "ЛТМ" | Киевское шоссе, 70 |
| 15 | Котельная ООО "РАСТР-технология" | Киевское шоссе, 82 |
| 16 | Котельная ООО "Экспресс-Эко" | Киевское шоссе, 109 км |
| 17 | Котельная Технолига-Строй | Пяткинский пр-д, 12 |
| 18 | Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" | Пионерский, пр-д 14 |
| 19 | 91 ОМИС |  |
| 20 | Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК | Киевское шоссе, 70 |
| 21 | Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО Калужская сбытовая компания | площадка №1 Технопарка Обнинск в районе ИАТЭ |
| 22 | Котельная площадки №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова | площадка №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова |
| 23 | Котельная Заовражье | Заовражье |
| 24 | ООО "УК Парковый Центр" | пр. Маркса |

### 1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Вся территория жилой застройки г. Обнинска, и промышленные зоны имеют централизованную систему водоснабжения. Также в состав территории городского поселения входят садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоснабжение частично отсутствует. Водоснабжение таких зон осуществляется от индивидуальных объектов водозабора (скважины, колодцы).

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется пятью водозаборами (Вашутинский, Самсоновский, Добринский 1,  Добринский 2, Центральный) с максимальным водоотбором по лицензии 69,3 тыс. м3/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов Российской Федерации Протокол от 07.07 1997 г. № 10

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водозабор Центральный АО ГНЦ РФ-ФЭИ имеет 6 скважин глубиной от 72 до 141 м, годы постройки от 1947 по 2004. Пять скважин (№1-5) из шести, расположенных на территории подземного водозабора «Центральный» (ул. Пирогова, 9) остановлены с 15.12.2024г. по причине завершения действия лицензии на добычу подземных вод. Скважины готовятся к консервации с последующей ликвидацией. Скважина № 6 2004 года глубиной 140 м и насосом ЭЦВ-8-25-100 эксплуатируется для нужд ГНЦ РФ-ФЭИ. Железо (Fe, суммарно), от 2,3 до 2,7 мг/л. РЧВ 1000 и 500 м3, насосы станции 2-го подъема с насосами 6 НДС, КСН – 150, 2 шт. К-100-65-200. Среднегодовой общий подъем воды до закрытия составлял 368 тыс. м3 (2024 год),что соответствует в среднем 1000 м3 в сутки или 40 м3/час.

Водозабор Добринский-1 АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» представляет собой линейный ряд протяженностью 600м, состоящий из 4х скважин глубиной 75-95 м на удалении друг от друга 125-250м. Скважины №№1,2 и 3 пробурены в 1965-1966 годах, скважина №4 (резервная) пробурена в 1980 году. Насосы ЭЦВ-12-160-100 – 3 шт. на глубине 42 м. Железо (Fe, суммарно), ПДК=0,1 - 0,3 мг/л. Насосная станция 2-го подъема с насосами 1Д-315-50а – 3шт., 3-го подъема Д320-50 – 3шт. Общий подъем воды 1650 тыс. м3 в год, что соответствует в среднем 4500 м3 в сутки или 190 м3/час. При лицензии в 4500 м3 в сутки потенциал поставки воды отсутствует.

Водозабор Добринский-2 АО "НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА" имеет 4 скважины 1980 года глубиной 100 м, обсадные трубы Д=530 мм, фильтрующие колонны Д=324 мм, насосы ЭЦВ-12-160-100, Железо (Fe, суммарно) 0,01 мг/л. Два РЧВ по 800 м3, насосная станция с насосами 1Д315-50, 1Д 315-71А и двумя 8НДВ-60. Общий подъем воды 600 тыс. м3 в год, что соответствует в среднем 1600 м3 в сутки или 70 м3/час.

Вашутинский водозабор филиала АО «РИР» в городе Обнинске расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 30–50 м, сгруппированных на 2 х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 10 до 160 м3/час.

Дебиты скважин на Ново-Михайловском участке преимущественно 1400–3500 м3/сут., на Кривском – 500–1000 м3/сут.

Общий водоотбор определяется на станции второго подъема.

Год ввода в эксплуатацию – 1972 г., с производительностью 2,7 тыс. м3/сут.

Расход подземных вод не превышает величины эксплуатационных запасов – 34,6 тыс. м3/сут. (12600 тыс. м3/год).

Самсоновский водозабор филиала АО «РИР» в городе Обнинске расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.

Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 25 до 70 м3/час.

Начало эксплуатации водозабора относится к 1959 г., было извлечено 2,6 тыс. м3/сут. воды. В течение последующих 15 лет его производительность возросла до 18,3 тыс. м3/сут. Затем по рекомендации ГКЗ СССР суммарный среднегодовой водоотбор Самсоновского водозабора был уменьшен до 6,1 тыс. м3/сут.

Водозабор Добринский филиала АО «РИР» в городе Обнинске расположены в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Схема водозабора – линейный ряд длиной 550 м, на котором размещены 7 скважин.

Эксплуатация водозабора начата в 1992 г., с дебитом скважин 13,5 тыс. м3/сут. В настоящее время водоотбор составляет 28,6 тыс. м3/сут.

На каждом водозаборе имеется насосная станция 2-го подъема, которая подает воду в городскую распределительную сеть.

На насосных станциях имеются буферные резервуары общей емкостью 20,1 тыс. м3 (Вашутинский – 12 тыс. м3, Самсоновский – 3,1 тыс. м3, Добринский – 5 тыс. м3).

Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом натрия.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов филиала АО «РИР» в городе Обнинске приведены в таблице 1.4.1.

Таблица № 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов филиала АО «РИР» в городе Обнинске.

| № скважины | год ввода в эксплуатацию | глубина скважины | водоносный горизонт |  | Фильтрующая колонна |  | отметка насоса | марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | верх, м | низ, м | мм | дюйм | м |  |
| Вашутино Кривский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1976 | 50 | 20,5 | 70 | 377 | 14 | 45 | 10-63-110 |
| 1а | 1989 | 70 | 33 | 63,5 | 324 | 12 | 48 | 10-63-110 |
| 79 | 1976 | 70 | 28 | 70 | 377 | 14 | 56 | 8-25-100 |
| 63 | 1976 | 70 | 29 | 70 | 377 | 14 | 46 | 10-63-110 |
| 63а | 1976 | 70 | 30 | 66 | 377 | 14 |  |  |
| 76а | 1981 | 75 | 36 | 64 | 324 | 12 | 52 | 8-25-100 |
| Вашутино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 1975 | 70 | 29 | 70 | 273 | 10 | 54 | 10-63-110 |
| 74 | 1975 | 70 | 24 | 70 | 325 | 12 | 49 | 10-63-110 |
| 2 | 1984 | 58 | 31 | 58 | 325 | 12 | 50 | 10-63-110 |
| 62 | 1976 | 70 | 34 | 66 | 273 | 10 | 50 | 8-25-100 |
| Вашутино Новомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1975 | 65 | 29 | 65 | 325 | 12 | 59 | 10-63-110 |
| 3 | 1984 | 64 | 29 | 60 | 377 | 14 | 56 | 10-63-110 |
| 89 | 1979 | 70 | 21 | 70 | 377 | 14 | 53 | 10-63-110 |
| 88бис | 1979 | 70 | 23 | 70 | 377 | 14 | 50 | 10-63-110 |
| 4 | 1984 | 57 | 22 | 52 | 377 | 14 | 50 | 10-63-110 |
| 87 | 1976 | 70 | 34 | 70 | 350 | 14 | 56 | 10-63-110 |
| 71 | 1974 | 70 | 25 | 67 | 325 | 12 | 55 | 12-160-100 |
| 69 | 1975 | 70 | 29 | 70 | 325 | 12 | 62 | 10-63-110 |
| 72 | 1975 | 70 | 28,5 | 70 | 325 | 12 | 56 | 8-25-100 |
| 56 | 1975 | 70 | 34,6 | 66 | 325 | 12 | 59 | 10-63-110 |
| 7 | 1984 | 20 | 7,5 | 16,5 | 325 | 12 | 18 | 10-63-110 |
| 8 | 1984 |  | 3 | 16,6 | 324 | 12 |  | 10-63-110 |
| 77 | 1975 | 70 | 35 | 70 | 273 | 10 | 56 | 8-25-100 |
| 5 | 1990 | 20 | 3,75 | 17,5 | 324 | 12 | 16 | 10-63-110 |
| Самсоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1962 | 100 | 64,5 | 100 | 325 | 12 | 65 | 8--25-100 |
| 12 | 1964 | 70 | 26 | 64 | 377 | 14 | 31 | 8--25-100 |
| 13а | 1988 | 100 | 60 | 97 | 324 | 12 | 56 | 8--25-100 |
| 15 | 1965 | 70 | 30 | 63 | 377 | 14 | 45 | 8--25-100 |
| 20 | 1988 | 70 | 28 | 63,5 | 377 | 14 | 44 |  |
| 21 | 1988 | 70 | 27 | 60,5 | 426/377 | 16/14 |  |  |
| Добринский-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1986 | 50 | 24,6 | 50 | 426 | 16 | 25 | 10- 120-60 |
| 2 | 1985 | 50 | 15 | 50 | 426 | 16 | 20 | 10- 120-60 |
| 3 | 1985 | 50 | 15 | 50 | 426 | 16 | 20 | 10- 120-60 |
| 4 | 1985 | 50 | 15 | 50 | 426 | 16 | 20 | 10- 120-60 |
| 5 | 2001 | 61 | 22 | 60 | 325/273 | 12/10 | 20 | 12- 160-65 |
| Добринский-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2001 | 59,5 | 28 | 56,2 | 325 | 12 | 43 | 10- 120-60 |
| 7 | 2001 | 65 | 22,8 | 60,6 | 325/273 | 12/10 | 42 | 10- 120-60 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В настоящее время в системе водоснабжения города Обнинск осуществляется обеззараживание воды, поступающей в городские сети. Обеззараживание производится при помощи гипохлорита натрия, для чего используются три хлораторные станции (по одной на каждом водозаборе).

Вода Самсоновского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание железа и мутности (в допустимых уровнях).

Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

–организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

Вода Добринского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть до 2023 года имела повышенное содержание железа (в допустимых уровнях).

В 2023 году на скважинах Добринского водозабора были установлены три станции очистки (обезжелезивания):

- на скважине 2 с расходом 70 м3/ч;

- на скважине 6 с расходом 70 м3/ч;

- на скважине 7 с расходом 50 м3/ч.

Станции очистки состоят из:

1. Входной блок. Узел включает в себя:

- сетчатый фильтр грубой очистки – 1 шт;

Фильтр сетчатый фланцевый (Ду150) предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких, как: грубые механические частицы, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п.

- Водосчетчик для холодной воды – 1 шт.

2. 	Блок напорной аэрации

Безреагентная обработка воды осуществляется при контакте потока исходной воды с кислоро-дом воздуха. Для этого применяется комплект аэрационного оборудования АКВАФЛОУ, который предназначен для интенсивного насыщения исходной воды кислородом воздуха с целью окисления растворенного железа (преимущественно) перед скорыми напорными фильтрами с зернистой загрузкой, а также отдувки содержащихся в воде газов (воздух, сероводород, метан, углекислый газ и др.). Насыщение исходной воды кислородом осуществляется посредством подачи атмосферного воздуха безмасляным компрессором в аэрационную трубу – камеру смешения.

3. Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания АКВАФЛОУ.

В проекте предусмотрена автоматическая установка фильтрации АКВАФЛОУ FD1600/A, которая представляет собой скорый напорный фильтр, загруженный зернистым материалом. В качестве фильтрующего материала применяется фильтрующий материал ОДМ-2Ф (опоки дробленные модифицированные) или аналог.

4. Блок обработки и повторного использования промывных вод.

Блок обработки предназначен для сбора и обработки промывных вод фильтров обезжелезивания с целью сокращения эксплуатационных затрат. После обратной промывки промывные во-ды поступают в приемную емкость, оснащенную датчиками уровня, а также дренажным насосом со встроенным поплавком. Объём емкости позволяет вместить количество промывных вод после промывки одного фильтра.

Из этой емкости вода подается в тонкослойный отстойник, пройдя обработку коагулянтом. Рекомендуется использовать сертифицированные реагенты ЭКОТРИТТМ. При накоплении определенного уровня осадка включается насос перекачки осадка, на линии всаса которого происходит дозирование флокулянта для формирования крупномолекулярных соединений. Обработанная вода подается в устройство обезвоживания осадка, откуда задержанный на фильтровальном материале осадок собирается и утилизируется, как ТБО.

Осветлённая вода из отстойника самотеком поступает в емкость осветленной воды, откуда забирается насосом, обрабатывается гипохлоритом натрия и проходит финальную доочистку на мешочных фильтрах перед подачей в голову процесса (перед фильтрами обезжелезивания).

Качество питьевой воды, поставляемой потребителю после ВПУ соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет повышенное содержание стронция стабильного, нормализация которого на выходе из насосных станций до уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» достигается путем попеременного выключения скважин с высоким содержанием стронция и снижения его концентрации в резервуарах (РЧВ) путем разбавления воды из скважин с высокой концентрацией стронция водой из скважин с низким содержанием стронция в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001, согласованными Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России и утвержденными приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999г., п. 2.4.4 (д).

Данные лабораторных испытаний воды, подаваемой в систему централизованного питьевого водоснабжения представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

филиала АО «РИР» в городе Обнинске

| Дата |  | # Место отбора пробы | Цвет-ность, градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л |  | Сухой ост. мг/л | Сульфаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Щелочность Мг-экв- /л | Марганец, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН | Азот аммон. мг/л | Нит-раты, мг/л | Нит-риты, мг/л | Ни- кель, мг/л | Фтор мг/л | Окис-ляемость мг/л | Нефтепродукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVквартал. |  | Скважина № 1 «Д» | 7,34 | 0,88 | 0,41 |  | 433,0 | 30,8 |  | 6,3 |  | 0,003 | 23,0 | 7,3 | 0,34 | 6,0 | 0,005 |  |  | 0,56 | 0,005 |  |
| 2021г. |  | № 2 «Д» | 15,6 | 3,5 | 2,18 |  | 465,0 | 38,2 |  | 6,9 |  | 0,004 | 20,5 | 7,4 | 0,41 | 4,5 | 0,005 |  |  | 0,8 | 0,006 |  |
|  |  | № 3 «Д» | 6,61 | 0,36 | 0,11 |  | 383,0 | 39,0 |  | 6,4 |  | 0,003 | 27,0 | 7,4 | 0,33 | 5,2 | 0,007 |  |  | 0,40 | 0,004 |  |
|  |  | № 4 «Д» | 6,82 | 0,75 | 0,22 |  | 430,0 | 42,8 |  | 6,5 |  | 0,004 | 33,0 | 7,2 | 0,29 | 4,8 | 0,006 |  |  | 0,56 | 0,007 |  |
|  |  | № 5 «Д» | 8,20 | 0,44 | 0,21 |  | 398,0 | 35,0 |  | 6,5 |  | 0,004 | 24,5 | 7,3 | 0,31 | 3,5 | 0,005 |  |  | 0,64 | 0,006 |  |
|  |  | № 6 «Д» | 8,50 | 1,4 | 0,53 |  | 456,0 | 25,0 |  | 6,6 |  | 0,002 | 18,0 | 7,2 | 0,33 | 4,2 | 0,006 |  |  | 0,64 | 0,005 |  |
|  |  | № 7 «Д» | 10,4 | 1,6 | 0,92 |  | 405,0 | 38,6 |  | 6,5 |  | 0,003 | 25,0 | 7,3 | 0,32 | 4,4 | 0,004 |  |  | 0,48 | 0,005 |  |
| . |  | Скважина № 5 «В» | 4,86 | 0,58 | <0,05 |  | 348,0 | 22,0 |  | 6,9 |  | 0,008 | 13,0 | 7,2 | 0,01 | 4,0 | 0,022 |  |  | 0,5 | 0,007 |  |
|  |  | № 77 «В» | 6,58 | 0,64 | 0,11 |  | 290,0 | 22,5 |  | 7,0 |  | 0,015 | 20,5 | 7,3 | 0,02 | 1,2 | 0,03 |  |  | 0,44 | 0,006 |  |
|  |  | № 7«В» | 7,40 | 0,53 | <0,05 |  | 320,0 | 23,0 |  | 6,8 |  | 0,005 | 25,0 | 7,4 | 0,006 | 4,9 | 0,021 |  |  | 0,62 | 0,005 |  |
|  |  | № 72 «В» | 7,80 | 0,55 | <0,05 |  | 280,0 | 25,0 |  | 6,7 |  | 0,022 | 24,5 | 7,4 | 0,01 | 7,1 | 0,062 |  |  | 0,45 | 0,004 |  |
|  |  | № 69 «В» | 5,43 | 0,80 | <0,05 |  | 317,0 | 11,0 |  | 7,0 |  | 0,004 | 21,0 | 7,2 | 0,03 | 8,2 | 0,04 |  |  | 0,51 | 0,006 |  |
|  |  | № 56 «В» | 8,0 | 0,44 | 0,05 |  | 295,0 | 30,0 |  | 6,6 |  | 0,013 | 15,0 | 7,6 | 0,008 | 5,5 | 0,071 |  |  | 0,6 | 0,005 |  |
|  |  | № 71 «В» | 4,8 | 0,30 | 0,052 |  | 293,0 | 32,5 |  | 6,9 |  | 0,005 | 22,5 | 7,3 | 0,025 | 2,0 | 0,002 |  |  | 0,55 | 0,008 |  |
|  |  | Скважина № 87«В» | 7,28 | 0,20 | 0,05 |  | 368,0 | 65,5 |  | 6,9 |  | 0,002 | 25,5 | 7,35 | 0,078 | 7,0 | 0,02 |  |  | 0,72 | 0,005 |  |
|  |  | № 88 «В» | 6,72 | 0,37 | 0,11 |  | 325,0 | 72,5 |  | 7,0 |  | 0,01 | 21,0 | 7,2 | 0,1 | 10,1 | 0,01 |  |  | 0,72 | 0,007 |  |
|  |  | № 4 «В» | 5,20 | 0,15 | 0,12 |  | 337,0 | 80,0 |  | 7,6 |  | 0,005 | 22,0 | 7,26 | 0,09 | 5,2 | 0,05 |  |  | 0,68 | 0,01 |  |
|  |  | № 89 «В» | 5,33 | 0,11 | 0,07 |  | 380,0 | 85,5 |  | 7,7 |  | 0,003 | 26,5 | 7,28 | 0,078 | 1,0 | 0,03 |  |  | 0,38 | 0,006 |  |
|  |  | № 3 «В» | 6,50 | 0,18 | 0,06 |  | 341,0 | 52,0 |  | 6,8 |  | 0,003 | 28,0 | 7,29 | 0,12 | 1,0 | 0,07 |  |  | 0,59 | 0,008 |  |
|  |  | № 65 «В» | 5,23 | 0,16 | 0,2 |  | 361,0 | 110,5 |  | 7,9 |  | 0,01 | 26,0 | 7,22 | 0,12 | 9,2 | 0,02 |  |  | 0,62 | 0,01 |  |
|  |  | № 62 «В» | 6,82 | 0,45 | 0,13 |  | 340,0 | 93,0 |  | 7,8 |  | 0,01 | 24,5 | 7,3 | 0,16 | 9,5 | 0,01 |  |  | 0,5 | 0,005 |  |
|  |  | Скважина № 2 «В» | 5,33 | 0,33 | 0,06 |  | 321,0 | 75,2 |  | 8,1 |  | 0,006 | 24,5 | 7,35 | 0,19 | 10,4 | 0,02 |  |  | 0,63 | 0,006 |  |
|  |  | № 74 «В» | 9,55 | 1,63 | 0,51 |  | 408,0 | 79,5 |  | 10,0 |  | 0,01 | 19,0 | 7,2 | 0,41 | 8,3 | 0,02 |  |  | 0,36 | 0,005 |  |
|  |  | № 63 «В» | 11,9 | 1,66 | 0,75 |  | 444,0 | 37,8 |  | 7,0 |  | 0,01 | 15,5 | 7,26 | 0,45 | 4,2 | 0,012 |  |  | 0,51 | 0,007 |  |
|  |  | № 1 «В» | 11,2 | 3,5 | 0,88 |  | 428,0 | 26,6 |  | 6,8 |  | 0,008 | 11,5 | 7,28 | 0,64 | 4,0 | 0,035 |  |  | 0,45 | 0,008 |  |
|  |  | № 79 «В» | 12,5 | 1,59 | 0,48 |  | 399,0 | 22,0 |  | 9,5 |  | 0,007 | 16,5 | 7,22 | 0,51 | 9,3 | 0,047 |  |  | 0,5 | 0,007 |  |
|  |  | № 66 «В» | 15,9 | 1,6 | 0,71 |  | 410,0 | 20,2 |  | 7,0 |  | 0,01 | 15,0 | 7,3 | 0,43 | 2,0 | 0,035 |  |  | 0,62 | 0,007 |  |
|  |  | Скважина № 9 «С» | 6,0 | 0,24 | 0,10 |  | 361,0 | 24,0 |  | 7,0 |  | 0,003 | 29,0 | 7,71 | 0,36 | 7,1 | 0,005 |  |  | 0,75 | 0,008 |  |
| 18.10.22г. | Ул.Ленина,21 | 6,86 | 0,68 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.10.22г. | Ул.Ленина,172 | 5,68 | 0,55 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10.22г. | Ул.Маркса,112 | 6,44 | 0,66 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.10.22г. | Ул.Курчатова,53 | 6,46 | 0,54 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.22г. | Скважина № 1 «Д» | 5,43 | 0,5 | 0,4 |  | 382,0 |  |  | 6,0 |  | <0,01 |  | 7,12 | 0,1 | 4,72 | <0,02 |  |  | 0,36 | <0,005 |
|  | № 2 «Д» | 5,61 | 0,71 | 2,07 |  | 472,0 |  |  | 6,6 |  | <0,01 |  | 7,75 | 0,56 | 6,06 | <0,02 |  |  | 0,8 | 0,005 |
|  | № 3 «Д» | 5,07 | 0,49 | 0,12 |  | 395,0 |  |  | 6,3 |  | <0,01 |  | 7,72 | 0,09 | 3,2 | <0,02 |  |  | 0,28 | <0,005 |
|  | № 4 «Д» | 6,18 | 0,67 | 0,17 |  | 402,0 |  |  | 6,0 |  | <0,01 |  | 7,94 | 0,31 | 4,07 | <0,02 |  |  | 0,48 | <0,005 |
|  | № 5 «Д» | 5,2 | 0,56 | 0,19 |  | 386,0 |  |  | 5,8 |  | <0,01 |  | 8,12 | 0,43 | 5,12 | <0,02 |  |  | 0,25 | 0,005 |
|  | № 6 «Д» | 7,25 | 0,61 | 0,5 |  | 420,0 |  |  | 6,0 |  | <0,01 |  | 7,41 | 0,34 | 6,33 | <0,02 |  |  | 0,52 | <0,005 |
|  | № 7 «Д» | 5,28 | 0,65 | 0,78 |  | 436,0 |  |  | 6,3 |  | <0,01 |  | 7,33 | 0,4 | 6,62 | <0,02 |  |  | 0,63 | 0,005 |
| 15.11.22г. | Скважина № 5 «В» | 6,82 | 0,58 | 0,05 |  | 356,0 |  |  | 6,7 |  | 0,01 |  | 7,27 | 0,01 | 10,0 | <0,02 |  |  | 0,38 | 0,006 |
|  | № 77 «В» | 6,11 | 0,55 | 0,12 |  | 376,0 |  |  | 6,8 |  | <0,01 |  | 7,41 | 0,1 | 7,2 | <0,02 |  |  | 0,65 | 0,005 |
|  | № 7 «В» | 6,18 | 0,64 | <0,05 |  | 309,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,44 | 0,08 | 5,6 | 0,02 |  |  | 0,32 | 0,005 |
|  | № 56 «В» | 5,94 | 0,47 | 0,07 |  | 306,0 |  |  | 6,8 |  | 0,011 |  | 7,72 | 0,008 | 6,2 | 0,052 |  |  | 0,58 | 0,005 |
|  | № 72 «В» | 6,38 | 0,7 | <0,05 |  | 260,0 |  |  | 7,0 |  | 0,016 |  | 7,43 | 0,012 | 5,3 | 0,03 |  |  | 0,42 | 0,005 |
|  | № 69 «В» | 5,14 | 0,39 | <0,05 |  | 333,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,18 | 0,04 | 7,8 | 0,02 |  |  | 0,45 | 0,006 |
|  | № 71 «В» | 5,18 | 0,55 | <0,05 |  | 315,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,19 | 0,03 | 4,4 | 0,02 |  |  | 0,48 | 0,007 |
| 17.11.22г. | Скважина № 73 «В» | 11,2 | 1,8 | 0,72 |  | 336,0 |  |  | 7,3 |  | <0,01 |  | 7,28 | 0,19 | 3,3 | <0,02 |  |  | 0,7 | 0,009 |
|  | № 65«В» | 5,0 | 0,35 | 0,23 |  | 352,0 |  |  | 7,6 |  | <0,01 |  | 7,02 | 0,07 | 9,0 | 0,06 |  |  | 0,54 | 0,009 |
|  | № 3 «В» | 5,77 | 0,22 | 0,14 |  | 320,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 6,97 | 0,06 | 1,6 | 0,06 |  |  | 0,44 | 0,008 |
|  | № 89 «В» | 5,55 | 0,16 | 0,07 |  | 342,0 |  |  | 7,6 |  | <0,01 |  | 7,18 | 0,12 | 2,0 | 0,05 |  |  | 0,36 | 0,005 |
|  | № 4 «В» | 6,0 | 0,27 | 0,07 |  | 317,0 |  |  | 7,2 |  | <0,01 |  | 7,36 | 0,08 | 6,6 | 0,06 |  |  | 0,62 | 0,006 |
|  | № 88 «В» | 6,84 | 0,42 | 0,11 |  | 314,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,18 | 0,19 | 11,2 | 0,03 |  |  | 0,52 | 0,01 |
|  | № 87 «В» | 7,15 | 0,21 | 0,12 |  | 343,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,26 | 0,08 | 8,4 | 0,04 |  |  | 0,52 | 0,008 |
| 22.11.22г. | Скважина № 62 «В» | 6,92 | 0,42 | 0,19 |  | 348,0 |  |  | 7,7 |  | <0,01 |  | 7,28 | 0,18 | 9,37 | <0,02 |  |  | 0,58 | 0,007 |
|  | №2 «В» | 6,47 | 0,36 | 0,07 |  | 322,0 |  |  | 8,0 |  | <0,01 |  | 7,33 | 0,19 | 11,4 | <0,02 |  |  | 0,76 | 0,007 |
|  | № 74 «В» | 7,88 | 0,87 | 0,42 |  | 379,0 |  |  | 10,5 |  | <0,01 |  | 7,17 | 0,37 | 8,5 | <0,02 |  |  | 0,51 | 0,006 |
|  | № 63 «В» | 12,6 | 1,72 | 0,65 |  | 419,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,19 | 0,42 | 4,4 | <0,02 |  |  | 0,57 | 0,006 |
|  | № 1 «В» | 11,9 | 2,7 | 0,92 |  | 420,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,15 | 0,58 | 6,3 | 0,06 |  |  | 0,52 | 0,008 |
|  | № 79 «В» | 13,1 | 1,55 | 0,51 |  | 385,0 |  |  | 8,0 |  | <0,01 |  | 7,2 | 0,48 | 9,0 | 0,05 |  |  | 0,51 | 0,007 |
|  | № 76 «В» | 11,2 | 0,65 | 0,4 |  | 375,0 |  |  | 8,0 |  | <0,01 |  | 7,21 | 0,43 | 6,6 | 0,1 |  |  | 0,38 | 0,008 |
|  | № 66 «В» | 14,9 | 1,92 | 0,64 |  | 396,0 |  |  | 6,9 |  | <0,01 |  | 7,3 | 0,45 | 3,7 | 0,03 |  |  | 0,56 | 0,006 |
| 24.11.22г. | в/з «Вашутино» | 5,75 | 0,4 | 0,26 |  | 358,0 | 46,0 | <0,025 | 7,0 |  | <0,01 | 35,5 | 7,23 | 0,35 | 6,8 | 0,02 | <0,005 | 0,43 | 0,6 | 0,007 |
|  | в/з «Самсоново» | 6,22 | 0,46 | 0,3 |  | 443,0 | 36,6 | <0,025 | 7,0 |  | <0,01 | 40,5 | 7,4 | 0,43 | 5,62 | <0,02 | <0,005 | 0,35 | 0,56 | 0,005 |
|  | в/з «Доброе» | 5,92 | 0,39 | 0,29 |  | 400,0 | 39,8 | <0,025 | 6,7 |  | <0,01 | 32,0 | 7,44 | 0,5 | 5,5 | 0,02 | <0,005 | 0,52 | 0,52 | 0,005 |
|  | Скважина № 9 «С» | 6,15 | 0,25 | 0,14 |  | 344,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,48 | 0,31 | 6,9 | <0,02 |  |  | 0,66 | 0,005 |
|  | № 12 «С» | 8,52 | 1,72 | 1,51 |  | 476,0 |  |  | 7,1 |  | <0,01 |  | 7,9 | 0,45 | 2,5 | <0,02 |  |  | 0,97 | 0,006 |
|  | № 15 «С» | 15,2 | 4,9 | 1,88 |  | 501,0 |  |  | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,6 | 0,47 | 1,2 | <0,02 |  |  | 0,9 | 0,007 |
|  | Ул. Ленина, д. 21 | 6,55 | 0,49 | 0,27 |  | 378,0 |  | <0,025 | 6,9 |  | <0,01 |  | 7,41 |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д. 172 | 6,1 | 0,3 | 0,18 |  | 347,0 |  | <0,025 | 6,9 |  | <0,01 |  | 7,38 |  |  |  |  |  | 0,45 | <0,005 |
|  | Ул.Курчатова 53 | 5,87 | 0,39 | 0,16 |  | 352,0 |  | <0,025 | 7,0 |  | <0,01 |  | 7,17 |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,005 |
| 25.11.22г. | Ул.Маркса,112 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.12.22г. | Ул. Ленина, д. 21 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.12.22г. | Ул. Ленина, д. 172 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.12.22г. | Ул.Курчатова 53 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.12.22г. | Ул.Маркса,112 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.2023г. | Скважина № 1«Д» | 5,77 | 0,38 | 0,34 |  | 367,0 |  |  | 6,0 |  | 0,001 |  | 7,19 | 0,09 | 4,51 | <0,02 |  |  | 0,4 | <0,005 |
|  | № 2 «Д» | 19,7 | 1,48 | 0,4 |  | 400,0 |  |  | 6,1 |  | 0,003 |  | 7,23 | 0,45 | 6,0 | <0,02 |  |  | 0,56 | <0,005 |
|  | № 3 «Д» | 5,93 | 0,62 | 0,08 |  | 397,0 |  |  | 6,5 |  | 0,003 |  | 7,46 | 0,12 | 3,8 | <0,02 |  |  | 0,36 | 0,005 |
|  | № 4 «Д» | 6,55 | 0,62 | 0,22 |  | 420,0 |  |  | 6,3 |  | 0,005 |  | 7,62 | 0,35 | 5,0 | <0,02 |  |  | 0,48 | <0,005 |
|  | № 5 «Д» | 6,7 | 0,59 | 0,16 |  | 372,0 |  |  | 6,3 |  | 0,004 |  | 7,83 | 0,35 | 6,8 | <0,02 |  |  | 0,6 | 0,005 |
|  | № 6 «Д» | 6,85 | 0,77 | 0,2 |  | 386,0 |  |  | 6,4 |  | 0,001 |  | 7,28 | 0,26 | 6,5 | <0,02 |  |  | 0,44 | <0,005 |
|  | № 7 «Д» | 7,35 | 0,7 | 0,12 |  | 358,0 |  |  | 6,7 |  | 0,004 |  | 7,31 | 0,32 | 7,21 | <0,02 |  |  | 0,48 | 0,005 |
| 07.11.2023г | Скважина № 71 «В» | 5,85 | 0,41 | 0,06 |  | 330,0 |  |  | 6,6 |  | 0,002 |  | 7,55 | 0,12 | 4,3 | <0,02 |  |  | 0,36 | 0,006 |
|  | № 69 «В» | 6,0 | 0,35 | <0,05 |  | 352,0 |  |  | 6,9 |  | 0,004 |  | 7,3 | 0,08 | 7,5 | 0,02 |  |  | 0,44 | 0,006 |
|  | № 72 «В» | 6,42 | 0,38 | <0,05 |  | 310,0 |  |  | 6,7 |  | 0,01 |  | 7,4 | 0,02 | 5,0 | 0,03 |  |  | 0,36 | <0,005 |
|  | № 56 «В» | 4,92 | 0,15 | <0,05 |  | 318,0 |  |  | 6,9 |  | 0,009 |  | 7,12 | <0,05 | 6,0 | 0,048 |  |  | 0,48 | <0,005 |
|  | № 7 «В» | 5,55 | 0,27 | <0,05 |  | 302,0 |  |  | 6,6 |  | 0,003 |  | 7,32 | 0,08 | 4,95 | 0,02 |  |  | 0,28 | 0,005 |
|  | № 77 «В» | 4,95 | 0,36 | 0,1 |  | 363,0 |  |  | 6,7 |  | 0,003 |  | 7,34 | 0,24 | 6,8 | <0,02 |  |  | 0,44 | <0,005 |
|  | № 5 «В» | 5,58 | 0,32 | 0,06 |  | 366,0 |  |  | 6,5 |  | 0,008 |  | 7,22 | 0,05 | 9,2 | <0,02 |  |  | 0,4 | 0,005 |
| 09.11.2023г | Скважина № 62 «В» | 6,55 | 0,27 | 0,11 |  | 344,0 |  |  | 7,6 |  | 0,01 |  | 7,34 | 0,21 | 8,3 | 0,02 |  |  | 0,44 | 0,005 |
|  | № 65 «В» | 6,22 | 0,28 | 0,21 |  | 350,0 |  |  | 7,4 |  | 0,007 |  | 7,1 | 0,12 | 8,6 | 0,023 |  |  | 0,56 | 0,007 |
|  | № 3 «В» | 5,81 | 0,24 | 0,17 |  | 354,0 |  |  | 7,2 |  | 0,007 |  | 7,0 | 0,098 | 3,2 | 0,058 |  |  | 0,4 | 0,008 |
|  | № 89 «В» | 6,0 | 0,18 | 0,06 |  | 360,0 |  |  | 7,7 |  | 0,005 |  | 7,32 | 0,078 | 3,8 | 0,06 |  |  | 0,4 | 0,005 |
|  | № 4 «В» | 5,28 | 0,21 | 0,05 |  | 336,0 |  |  | 7,0 |  | 0,006 |  | 7,58 | 0,078 | 7,0 | 0,08 |  |  | 0,48 | 0,005 |
|  | № 88 «В» | 5,74 | 0,29 | 0,08 |  | 356,0 |  |  | 6,8 |  | 0,008 |  | 7,24 | 0,18 | 10,8 | 0,05 |  |  | 0,28 | 0,006 |
|  | № 87 «В» | 7,1 | 0,33 | 0,14 |  | 359,0 |  |  | 7,2 |  | 0,007 |  | 7,35 | 0,18 | 7,6 | 0,02 |  |  | 0,32 | 0,005 |
| 14.11.2023г | Скважина № 2 «В» | 6,62 | 0,34 | 0,068 |  | 355,0 |  |  | 8,3 |  | 0,009 |  | 7,4 | 0,21 | 11,0 | <0,02 |  |  | 0,48 | 0,005 |
|  | № 62 «В» | 7,12 | 0,36 | 0,09 |  | 340,0 |  |  | 7,6 |  | 0,009 |  | 7,4 | 0,24 | 10,7 | 0,02 |  |  | 0,4 | 0,006 |
|  | № 74 «В» | 6,48 | 0,95 | 0,44 |  | 358,0 |  |  | 11,0 |  | 0,01 |  | 7,15 | 0,3 | 9,0 | 0,02 |  |  | 0,64 | 0,007 |
|  | № 63 «В» | 10,5 | 1,84 | 0,74 |  | 490,0 |  |  | 6,8 |  | 0,008 |  | 7,2 | 0,42 | 8,0 | <0,02 |  |  | 0,52 | 0,008 |
|  | № 79 «В» | 10,5 | 1,62 | 0,52 |  | 456,0 |  |  | 7,5 |  | 0,006 |  | 7,18 | 0,44 | 5,1 | 0,042 |  |  | 0,56 | 0,005 |
|  | № 76 «В» | 8,7 | 0,98 | 0,33 |  | 422,0 |  |  | 7,6 |  | 0,007 |  | 7,2 | 0,39 | 7,0 | 0,09 |  |  | 0,4 | 0,007 |
|  | № 66 «В» | 8,98 | 1,74 | 0,58 |  | 419,0 |  |  | 6,8 |  | 0,008 |  | 7,32 | 0,42 | 2,9 | 0,026 |  |  | 0,44 | 0,005 |
| 16.11.2023г. | в/з «Вашутино» | 5,74 | 0,38 | 0,28 |  | 388,0 | 50,4 | <0,025 | 7,0 | 5,2 | 0,005 | 40,8 | 7,33 | 0,28 | 5,12 | <0,02 | <0,005 | 0,38 | 0,48 | 0,007 |
|  | в/з «Самсоново» | 5,93 | 0,4 | 0,27 |  | 396,0 | 48,8 | <0,025 | 7,0 | 5,0 | 0,004 | 39,0 | 7,42 | 0,36 | 4,6 | <0,02 | <0,005 | 0,28 | 0,52 | 0,005 |
|  | в/з «Доброе» | 5,88 | 0,35 | 0,2 |  | 380,0 | 40,8 | <0,025 | 6,7 | 4,5 | 0,005 | 35,5 | 7,46 | 0,41 | 5,1 | <0,02 | <0,005 | 0,5 | 0,4 | <0,005 |
|  | Скважина № 9 «С» | 5,52 | 0,2 | 0,09 |  | 372,0 |  |  | 7,1 |  | 0,002 |  | 7,45 | 0,3 | 5,7 | <0,02 |  |  | 0,44 | 0,005 |
|  | № 12 «С» | 8,77 | 1,64 | 1,42 |  | 492,0 |  |  | 7,0 |  | 0,002 |  | 7,6 | 0,44 | 4,0 | <0,02 |  |  | 0,76 | <0,005 |
|  | № 15 «С» | 16,0 | 3,2 | 1,6 |  | 488,0 |  |  | 7,1 |  | 0,004 |  | 7,2 | 0,46 | 2,5 | <0,02 |  |  | 0,8 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д. 21 | 5,77 | 0,5 | 0,28 |  | 390,0 |  |  | 6,8 |  | 0,004 |  | 7,36 |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д. 172 | 5,52 | 0,32 | 0,22 |  | 388,0 |  |  | 6,9 |  | 0,002 |  | 7,3 |  |  |  |  |  | 0,32 | <0,005 |
|  | Ул.Курчатова 53 | 5,48 | 0,3 | 0,14 |  | 364,0 |  |  | 7,0 |  | 0,002 |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 0,32 | <0,005 |
| 03.06.2025г. |  | Скважина № 5 «В» | 6,34 | 0,43 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/о |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 7 «В» | 5,71 | 0,73 |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №71 «В» | 6,73 | 0,58 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/о |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 87 «В» | 7,62 | 0,61 |  | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 88 «В» | 7,91 | 0,68 |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/о |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 77«В» | 17,21 | 0,28 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 56 «В» | 12,3 | 1,31 |  | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 05.06.2025г. |  | Скважина № 4 «В» | 5,52 | 0,68 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/о |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 89 «В» | 7,58 | 0,33 |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 3 «В» | 6,24 | 0,55 |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 65 «В» | 8,07 | 0,84 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 62«В» | 7,09 | 0,73 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 10.06.2025г. |  | Скважина № 2«В» | 6,62 | 0,32 |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 63 «В» | 13,6 | 2,96 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 1«В» | 9,45 | 5,12 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 79 «В» | 12,2 | 4,2 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 66 «В» | 10,4 | 2,4 |  | 0,598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,451 |  |  |  |  |  |  |
| 17.06.2025г. |  | Скважина № 1 «Д» | 6,28 | 0,52 |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 2«Д» | 9,9 | 0,12 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 3«Д» | 6,62 | 0,6 |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 4«Д» | 5,07 | 0,47 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 5 «Д» | 5,23 | 0,54 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 6 «Д» | 13,2 | 0,21 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 7 «Д» | 8,57 | 0,14 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| 19.06.2025г. |  | В/з «Вашутино» | 6,51 | 0,46 | 0,21 |  | 382,0 |  |  | 7,0 |  | 0,007 |  | 7,2 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В/з «Самсоново» | 7,22 | 1,19 | 0,27 |  | 405,0 |  |  | 6,7 |  | 0,006 |  | 7,3 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В/з «Доброе» | 5,89 | 0,63 | 0,205 |  | 354,0 |  |  | 6,5 |  | 0,005 |  | 7,3 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скважина № 9 «С» | 7,24 | 0,32 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 12 «С» | 12,9 | 2,4 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,605 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № 15 «С» | 14,21 | 3,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 21 | 6,18 | 0,85 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленина, д. 172 | 5,74 | 0,41 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Курчатова, д.53 | 6,14 | 0,52 | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДК | 20 | 2,6 | 0,3 |  | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | - | - | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | 0,1 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

| Продолжение Таблицы 1.4.2 |  |
| --- | --- |
| Место (точка) отбора | Содержание стронция, мг/дм3 |
| Скважина №2, водозабор Вашутино | 10,4 |
| Скважина №3, водозабор Вашутино | 12,4 |
| Скважина №4, водозабор Вашутино | 2,8 |
| Скважина №5, водозабор Вашутино | 1,6 |
| Скважина №7, водозабор Вашутино | 1,2 |
| Скважина № 56, водозабор Вашутино | Более 20,0 |
| Скважина №62, водозабор Вашутино | 7,1 |
| Скважина №63, водозабор Вашутино | 17,7 |
| Скважина №65, водозабор Вашутино | 16,6 |
| Скважина №66, водозабор Вашутино | 13,8 |
| Скважина №69, водозабор Вашутино | 7,6 |
| Скважина №71, водозабор Вашутино | 3,7 |
| Скважина №79, водозабор Вашутино | 13,5 |
| Скважина №87, водозабор Вашутино | 3,8 |
| Скважина №88, водозабор Вашутино | 4,3 |
| Скважина №89, водозабор Вашутино | 5,7 |
| Скважина №1, водозабор Доброе | 1,5 |
| Скважина №2, водозабор Доброе | 2,3 |
| Скважина №3, водозабор Доброе | 2,1 |
| Скважина №4, водозабор Доброе | 2,0 |
| Скважина №5, водозабор Доброе | 2,2 |
| Скважина №6, водозабор Доброе | 1,6 |
| Скважина №7, водозабор Доброе | 1,5 |
| Скважина №9, водозабор Самсоново | 1,9 |
| Скважина №12, водозабор Самсоново | 3,6 |
| Скважина №15, водозабор Самсоново | 5,3 |
| Насосная станция Самсоново | 3,8 |
| Насосная станция водозабора Вашутино | 5,3 |
| Насосная станция водозабора Доброе | 1,2 |

Данные лабораторных анализов воды показывают, что качество воды в целом соответствует нормативным показателям. На ряде скважин присутствует превышение по некоторым показателям, в частности «Мутность», «Железо», «Жесткость общая». В связи с этим, на водозаборных узлах города Обнинск существует необходимость установки механических фильтров и станций очистки питьевой воды.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В системе централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» имеются 3 станции второго подъема, расположенные на каждом водозаборе, а также 9 водопроводных насосных станций (ВПС). Насосные станция второго подъема введены в эксплуатацию в 1969-2008 годах. Основные технические характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.4.3.1

Таблица 1.4.3.1

Основные технические характеристики насосных станций второго подъема МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор «Самсоновский» |  |
| 1.1. | Производительность | 500 м3/ч |
| 1.4 | Резервуары: |  |
| 1.4.1 | Объем | 1500 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.4.2 | Объем | 800 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.4.3 | Объем | 800 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 1.5.2 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 320-70 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 320 |
|  | Напор, м | 70 |
| 1.5.3 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 1.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | Д 500-65 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 135 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 500 |
|  | Напор, м | 65 |
| 2. | Водозабор «Вашутинский» |  |
| 2.1. | Производительность (при двух насосах в резерве) | 2300 (2*1150) м3/ч |
| 2.4 | Резервуары: |  |
| 2.4.1 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 2.4.2 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 2.4.3 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 2.4.4 | Объем | 3000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| 2.5. | Насосное оборудование: |  |
| 2.5.1 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | 1Д 1250а-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1150 |
|  | Напор, м | 102 |
| 2.5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | 1Д 1250а-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1150 |
|  | Напор, м | 102 |
| 2.5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | 1Д 1250а-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1150 |
|  | Напор, м | 102 |
| 2.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | 1Д 1250а-125 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 560 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 1150 |
|  | Напор, м | 102 |
| 3. | Водозабор «Добринский» |  |
| 3.1. | Производительность (при двух насосах в резерве) | 1230 (3*200 + 1*630) м3/ч |
| 3.4 | Резервуары: |  |
| 3.4.1 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| 3.4.2 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| 3.4.3 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.4.4 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.4.5 | Объем | 1000 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3.5. | Насосное оборудование: |  |
| 3.5.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | Д200-95 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 95 |
| 3.5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | Д200-95 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 90 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 95 |
| 3.5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | 1Д 200-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 82 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.4 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.5 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |
| 3.5.6 | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ВД 630-90 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 250 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 630 |
|  | Напор, м | 90 |

В системе централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» имеется 9 повысительных насосных станций (станции третьего подъема). Повысительные насосные станции используются для повышения давления в системе напорных трубопроводов. Основные технические характеристики насосных станций третьего подъема представлены в таблице 1.4.3.2.

Таблица 1.4.3.2

Основные технические характеристики повысительных насосных станций МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВПС № 1, кв. 39, ул. Энгельса, 18 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| 1.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 1.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 1.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 1.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 2 | ВПС № 2, кв. 39 пр. Маркса, 120 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 2.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 2.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 2.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 2.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 3 | ВПС № 1, кв. 51, пр. Ленина, 184 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 3.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 3.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 3.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 3.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 4 | ВПС № 2, кв. 51, пр. Ленина, 210 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 4.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 4.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 4.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 4.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5 | ВПС, кв. 32, пр. Ленина, 132 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 5.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 5.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 6 | ВПС, кв. 45, ул. Аксенова, 18 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 6.1 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 6.2 | Марка насоса | GN 050-160/552 G11 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 6.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 6.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7 | ВПС № 1, кв. 52, ул. Гагарина, 16 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 7.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 7.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 8 | ВПС «Технопарка» МПЗ. |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
| 8.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 8.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 9 | ВПС, ул Курчатова, 60 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 9.1 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 9.2 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 85 |
| 9.3 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |
| 9.4 | Марка насоса | К45/30 |
|  | Мощность эл., кВт | 5,5 |
|  | Производительность, м3/час | 45 |
|  | Напор, м | 30 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопровод г. Обнинск построен более 40 лет назад для водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения.

В системе водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются водопроводные сети, выполненные из различных материалов: сталь, чугун, ПНД. Общая протяженность сетей составляет 275 км, в том числе: водоводов 32км, уличных водопроводов 91 км, дворовых водопроводов 152 км. По всей протяженности сетей имеется 1712водопроводных колодцев (756 из них с гидрантами). Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материалов приведены в табл. 1.4.4.1.

Большая часть трубопроводов имеют высокую степень износа. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из полиэтилена) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоснабжение города и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Таблица 1.4.4.1

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

| Диаметр труб | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | ПНД | Всего, км |
| До 200 мм | 39 | 20 | 68 | 128 |
| 200 – 400 мм | 36 | 15 | 32 | 84 |
| 400 – 600 мм | 13 | 23 | 6 | 43 |
| Свыше 600 мм | 3 | 1 | 13 | 18 |
| Итого: | 92 | 60 | 121 | 275 |

Характеристики сетей водоснабжения, эксплуатируемых филиалом АО «РИР» в городе Обнинске, в зависимости от диаметров и материалов приведены в таблице 1.4.4.2. Доли материалов, использованных в водопроводных сетях, в процентном соотношении приведены в таблице 1.4.4.3 и диаграмме 1.4.4.1.

Таблица 1.4.4.2

Характеристики водопроводных сетей, эксплуатируемых

филиалом АО «РИР» в городе Обнинске.

| Диаметр труб | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | ПЭ | Всего, км |
| 50 | 3,4 | 4,8 | 1,9 | 10,1 |
| до 100 | 16,2 | 7,8 | 31,6 | 55,6 |
| до 150 | 13,2 | 4,1 | 2,3 | 19,6 |
| до200 | 9,5 | 6,2 | 6,2 | 21,9 |
| ИТОГО до 200мм | 42,3 | 22,9 | 42,1 | 107,3 |
| до 250 | 5,5 | 2,8 | 8,4 | 16,7 |
| до 300 | 7,0 | 1,2 | 3,7 | 11,9 |
| до 350 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 4,2 |
| до 400 | 4,5 | 0,4 | 2,5 | 7,4 |
| ИТОГО 250 – 400мм | 18,6 | 4,8 | 16,8 | 40,2 |
| до 500 | 7,9 | 14,1 | 2,2 | 24,2 |
| до 630 | 1,4 | 14,1 | 10,3 | 25,8 |
| ИТОГО 500 – 630мм | 9,3 | 28,2 | 12,5 | 50,0 |
| 700 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 800 | - | 0,5 |  | 0,5 |
| Итого: | 70,2 | 56,5 | 71,4 | 198,1 |

Характеристики водопроводных сетей, эксплуатируемых филиалом

АО «РИР» в городе Обнинске в зависимости от материалов трубопроводов.

Таблица 1.4.4.3

| Материал | Протяженность, км | % от общей протяженности |
| --- | --- | --- |
| ПНД | 71,4 | 36 |
| Сталь | 56,5 | 29 |
| Чугун | 70,2 | 35 |
| Всего | 198,1 | 100 |

Диаграмма 1.4.4.1

Как видно из таблицы и диаграммы, большая часть трубопроводов, находящихся на балансе филиала АО «РИР» в городе Обнинске, выполнена из современных материалов (ПНД) – около 36%, из чугуна – около 35%, и стали – около 29%.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

1.4.5.1. Станции первого подъема (Скважины)

На самом крупном, Вашутинском, водозаборе достаточно давно имеется депрессионная воронка - уровень воды в динамическом режиме в настоящее время составляет 50 метров, опустился более чем на 40 метров по сравнению с ранее существовавшим статическим уровнем (в среднем 10 м).

При этом, самым депрессионным является Новомихайловский участок, на большинстве скважин которого уровень воды опустился ниже допустимой нормы осушения мощности водоносного пласта (не более 1/3) даже в статическом режиме (при выключенных насосах).

В 2025 году уровень воды опустился до рекордной отметки сразу на четырех скважинах (№ 2, 56, 69, 72) и достиг отметки насосов, что привело к невозможности их эксплуатации в расчетном режиме.

В целом, из-за общей депрессионной воронки, развитие северного, Вашутинского, водозабора малоперспективно при одновременном приросте потребления именно в северной части города.

На Самсоновском водозаборе из-за небольшого дебета и большого содержания железа перспектива развития отсутствует.

На Добринском Водозаборе скважины 1, 2, 6 и 7 имеют повышенное содержание железа, что накладывает ограничения на их развитие с учетом производительности имеющихся станций обезжелезивания на скважинах 2, 6, 7 в 50-70 м3/час.

Имеется незначительный потенциал увеличения производительности только на скважинах № 3, 4, 5, но для этого потребуются инвестиции на замену насосов со шкафами управления и увеличение пропускной способности водоводов.

1.4.5.2. Резервуары чистой воды (РЧВ)

В связи с недостаточной мощностью скважин большое значение имеет объем РЧВ для поддержания минимального пожарного запаса и сглаживания суточной и недельной неравномерности. Существующих РЧВ хватает для сглаживания неравномерности для расчетных условий, но при нестандартных условиях запас недостаточен.

1.4.5.3. Сильная ветхость сетей водоснабжения.

Ежесуточно выявляются и устраняются порядка одного порыва. Даже незначительные колебания гидравлических режимов в сети приводят к кратному увеличению порывов.

1.4.5.4. Жалобы на давление воды.

Жалобы на частый недостаточный напор холодной воды на верхних этажах высотных домов (8 - 9 этажей), не оборудованных собственными повысительными насосными станциями.  Указанные дома присоединены к централизованной системе согласно выданным техническим условиям из расчета обеспечения ресурсоснабжающей организацией давления на вводе 3,0 кгс/см2 (30 метров водяного столба). Такие параметры должны обеспечивать давление на девятом этаже (при высоте стандартного этажа в 2.7 м) 30 - 9*2,7 = 30 – 24 = 6 м.

С одной стороны, указанный напор сам по себе небольшой, и может снижаться во внутридомовых системах, особенно, в часы максимального водоразбора. В таких случаях, для поддержания напора в точках водоразбора необходима установка внутридомовой повысительной насосной станции.

С другой стороны, в связи с неудовлетворительным балансом подъема воды из скважин и потребления воды при заметных порывах в сети периодически происходит вынужденное снижение давления воды на вводах у потребителей ниже 3,0 кгс/см2.

Совокупность указанных причин приводит к замечаниям и предписаниям органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

1.4.5.5. Качество воды.

Некоторые скважины имеют превышения ПДК по некоторым параметрам, в связи с чем должны находиться в резерве в большей степени таким образом, чтобы качество смешанной воды на выходах из водозаборов соответствовало ПДК. В связи с отсутствием резерва скважин (резерв должен быть 20%) иногда фиксируется превышение ПДК и на выходах из водозаборов по железу.

В связи с изложенным требуется строительство станций очистки воды, в первую очередь, от железа.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются на котельных, обеспечивающих потребителям горячее водоснабжение:

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная филиала АО «РИР» | Коммунальный пр.21 |
| 2 | Котельная ГНЦ РФ ФЭИ | Бондаренко пл., 1 |
| 3 | Котельная ФГУП ОНПП "Технология" | Киевское шоссе, 15 |
| 4 | Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова | Киевское шоссе, 109 |
| 5 | Котельная ВНИИ СХРАЭ | Киевское шоссе, 109 |
| 6 | Котельная ООО "НСС" | Менделеева, 14 |
| 7 | Котельная СК "Олимп" | Ленина просп.,153 |
| 8 | Котельная ООО "Хемофарм" | Киевское шоссе, 62 |
| 9 | Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" | Киевское шоссе, 106 |
| 10 | Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" | Киевское шоссе, 109 км |
| 11 | Котельная ООО "Техпро" | Пяткинский пр.-д (р-н плотины) |
| 12 | Котельная ООО "Электроника ПК" ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС") | Киевское шоссе, 64 |
| 13 | Котельная ООО "РУУККИ РУС" | Киевское шоссе, 100 |
| 14 | Котельная ООО "ЛТМ" | Киевское шоссе, 70 |
| 15 | Котельная ООО "РАСТР-технология" | Киевское шоссе, 82 |
| 16 | Котельная ООО "Экспресс-Эко" | Киевское шоссе, 109 км |
| 17 | Котельная Технолига-Строй | Пяткинский пр-д, 12 |
| 18 | Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" | Пионерский, пр-д 14 |
| 19 | 91 ОМИС |  |
| 20 | Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК | Киевское шоссе, 70 |
| 21 | Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО Калужской сбытовой компании | площадка №1 Технопарка Обнинск в районе ИАТЭ |
| 22 | Котельная площадки №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова | площадка №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова |
| 23 | Котельная Заовражье | Заовражье |
| 24 | ООО "УК Парковый Центр" | пр. Маркса |

### 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

| № п/п | Организация | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА" | 7709944065 | 402543001 |
| 2 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" | 4025431260 | 402501001 |
| 3 | АО "РИР" | 7706757331 | 770601001 |

## АО "НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА", АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" владеют прилегающими к их территории сетями и сооружениями централизованно водоснабжения.

## АО "РИР" владеет остальными сетями и сооружениями централизованного водоснабжения города.

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

К основным направлениям развития систем водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области можно отнести:

-повышение качества питьевой воды, включая бесперебойность и заданное давление;

- повышение надежности работы сетей и сооружений;

- подключение застраиваемых микрорайонов к водопроводным сетям;

- сокращение потерь воды при передаче;

- автоматизация и диспетчеризация объектов системы водоснабжения;

- увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учёта воды;

- обеспечение резерва мощности источников водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития систем водоснабжения приведены в разделе 6 настоящей схемы.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.

2.2.1. Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск» запланированы следующие мероприятия местного значения на расчетный срок (до 2041 года):

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности на территории площадок существующих скважин;

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского и Самсоновского водозаборов;

- реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах № 45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки на территориях "Заовражье-2", "Экодолье-2", в районе д. Кабицыно, д. Кривское, д. Маланьино; в микрорайонах 54, 56, "Белкино", а также в границах территории 26-го микрорайона, подлежащей комплексному развитию;

- осуществить проектирование и строительство подземного водозабора вдоль р. Городянки севернее д. Анисимово.

2.2.2. Мероприятия местного значения муниципального образования "Город Обнинск" на первую очередь (2031 год):

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- осуществить проектирование и строительство подземного водозабора на правобережной пойме реки Протвы район деревни Спас-Загорье;

- по Вашутинскому водозабору - организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов до 2023 г.;

- по Добринскому водозабору - организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов до 2024 г.,

- по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

### Подключение новых потребителей без увеличения мощности станций первого подъема (скважин) следует прекратить (отрицательный баланс водоснабжения).

### 2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

2.3.1. Общий баланс водоснабжения.

Общий баланс водоснабжения с 2009 по 2024 годы представлен в табл.2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Показатель | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды на водозаборе. | тыс. м3 | 19717 | 18717 | 17251 | 16196 | 15481 | 13997 | 14076 | 13925 | 13414 | 13853 | 14366 | 15425 |
| Полезный отпуск воды потребителям. | тыс. м3 | 17331 | 16622 | 15376 | 13697 | 11979 | 11180 | 11076 | 11313 | 11588 | 11831 | 11832 | 12614 |
| - населению, | тыс. м3 | 9774 | 9518 | 8852 | 7496 | 5902 | 5892 | 5924 | 6000 | 6652 | 6832 | 5723 | 6481 |
| - бюджетным организациям, | тыс. м3 | 1192 | 983 | 611 | 621 | 650 | 475 | 462 | 470 | 428 | 479 | 424 | 378 |
| прочим организациям, включая хвс на городскую котельную | тыс. м3 | 6365 | 6121 | 5913 | 5580 | 5428 | 4800 | 4678 | 4700 | 4508 | 4520 | 5685 | 5755 |
| -городская котельная | тыс. м3 |  | 4965 | 4681 | 4264 | 4239 | н.д. | 3289 | 3275 | 3138 | 3061 | 3076 | 3363 |
| прочие организации без городской котельной |  |  | 1156 | 1232 | 1316 | 1189 | н.д. | 1389 | 1425 | 1370 | 1459 | 2609 | 2392 |
| Потери воды в сетях. | тыс. м3 | 2386 | 2095 | 1875 | 2499 | 3502 | 2817 | 2999 | 2612 | 1825 | 2022 | 2535 | 2811 |
| Уровень потерь воды в сетях водоснабжения относительно поданной воды в сеть. | % | 12% | 11% | 11% | 15% | 23% | 20% | 21% | 19% | 14% | 15% | 18% | 18% |

2.3.2. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении холодной воды представлены в таблице 2.3.1.

2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Сведения об оснащенности приборами учета воды в процентном соотношении   потребителей, осуществляющих расчеты за водоснабжение по приборам учета / по нормативу:

- Физические лица - 85% / 15%

- Юридические лица (организации) - 98% / 2%

Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Все насосные станции первого и второго подъемов оборудованы приборами учета воды.

2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

Система водоснабжения городского поселения в настоящий момент не имеет резервов мощности для подключения большого числа новых абонентов. Для новых объектов необходимо осуществить строительство нового водозабора.

За счет федерального бюджета с 2012 г. Исполнителями ЗАО «Калугагеология» и Калужского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд» - Научный центр ГЭИ выполняются работы по объекту «Поисково-оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Обнинска Калужской области» с целью обеспечения перспективной потребности города в воде питьевого качества в объеме 40-50 тыс. м3/сут. Полевые работы, в составе которых входило бурение и опробование скважин различного назначения, наземные геофизические работы, санитарно-геологическое обследование территории, выполнены на двух перспективных участках.

Первый участок протяженностью 1,8 км расположен на правобережной пойме р. Протвы, в 100 м от ее русла, начиная от д. Спас-Загорье. На профиле пробурены 3 поисково-оценочные скважины совместно с 6-ю наблюдательными, глубины выработок – 50-60 м. Исследования показали достаточно высокий уровень обводненности целевого алексинско-тарусского горизонта.

Предварительная оценка запасов подземных вод на этом участке позволяет обосновать проектную схему водозабора из 5-7 эксплуатационных скважин с нагрузкой на каждую 5 тыс. м3/сут. Максимальный водоотбор на этом участке составит 35 тыс. м3/сут.

Второй участок размещен вдоль р. Городянки севернее д. Анисимово. Пробуренные на профиле длиной 1,5 км 3 поисково-оценочные скважины показали высокую водообильность известняков с удельными дебитами скважин 30-40 л/с. Это обеспечит водоотбор 5-7 тыс. м3/сут. из одной точки, суммарный – около 20 тыс. м3/сут.

Для выбора приоритета строительства водозабора следует учитывать, что водозабор Анисимово дальше (6 км), но позволит подать воду в центр города, загрузит существующую инфраструктуру водозабора, вода в 2 раза имеет меньше железа. Спас-Загорье ближе к Добринскому водозабору (2,5 км), но для подачи воды в северную часть города надо строить водовод порядка 10 км (до ул. Северная) либо перекладывать частично существующие сети.

|  |  | Спас-Загорский | Анисимовский |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий водоотбор | тыс. м3/сутки | 28 | 18 |
| Производительность скважин | тыс. м3/сутки | 4 | 3 |
| Категория запасов |  | С1 (разведанные) | С2 (не разведанные, но изученные) |
| Количество скважин |  | 7 | 6 |
| Расстояние между скважинами | м | 300 | 300-350 |
| Длина ряда скважин | м | 1800 | 1400 |
| горизонт |  | алексинско-тарусский | алексинско-тарусский |
| Пресность | г/г | М 0,3-0,4 | М 0,3-0,4 |
| Жесткость | мг-экв/л | 6,2-7 | 2,8-4,1 |
| рН |  | 7,3-7,7 | 5,5-6,6 |
| Железо | мг/л | 1,1-4,8 (16 ПДК) | 0,2-1,2 (6,7 ПДК) |
| Мутность | мг/л | 2-10,4 (6,9 ПДК) | 3,5-5,5 (3,7 ПДК) |
| Марганец | мг/л | 0,068-0,16 (1,6 ПДК) | норма |
| Стронций | мг/л | 0,43-3,2 | 0,43-3,2 |
| фтор | мг/л | 0,2-0,62 | 0,15-0,42 |
| Микробиологические показатели, ТКБ и ОКБ | КОЕ в 10 мл | норма | 1,7-22 (1,7-4 ПДК) |
| водопроводимость | м2/сутки | 1245 | 3000 |
| Параметр ΔL для русла реки | м | 450 |  |
| Расчетная удаленность от русла реки | м | 550 |  |
| Допустимое понижение уровня подземных вод принято равным среднему значению напора над кровлей водоносного горизонта | м | 21,9 | 14,5 |
| Прогнозное понижение уровня подземных вод | м | 8-9 (9,5) | 5,2-5,5 (13,1) |
| Степень обеспечения водоотбора за счет привлечения речного стока рек | % | 70-80 | 70-80 |

Сведения об имеющихся резервах производственных мощностей приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.5.

Сведения об имеющихся резервах и дефицитах производственных мощностей.

| Водозабор | суточный расход, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По лицензии | Техническая возможность* (доля от лицензии) | факт | Резерв |
| Вашутинский | 34,6 | 27,3 (80%) | 26,0-27,3 | 0 |
| Добринский | 28,6 | 17,0 (60%) | 13,2-17,0 | 0 |
| Самсоновский | 6,1 | 1,8 (30%) | 0,7-1,8 | 0 |
| Итого, РИР | 69,3 | 46,1 (66,5%) | 39,9-46,1 | 0 |
| на правобережной пойме р. Протвы, начиная от д. Спас-Загорье, р-н д. Митинка | 28 |  |  |  |
| вдоль р. Городянки севернее д. Анисимово | 18 |  |  |  |

Существующие технические возможности водозаборов АО РИР составляют 46,1 тыс. м3/сутки, что соответствует запасу от среднего потреблении (42,5 тыс. м3/сутки) в 9%, и не соответствует норме запаса в 20%. В 2025 году дебит скважин снизился.

2.3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

2.3.6.1. Согласно разделу 6 (Технико-экономические показатели) Положения о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск", утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (ред. от 09.11.2021)  предусмотрены следующие прогнозные показатели:

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2020 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водопотребление | тыс. куб. м/сут. | 62,43 | 75,89 | 89,54 |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | 54,2 | 65,6 | 77,15 |

2.3.6.2. Согласно разделу 5.4. (Развитие инженерной инфраструктуры) Материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск", утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (ред. от 09.11.2021)  предусмотрены следующие прогнозные показатели:

Таблица 5.4.8

Суммарные расходы воды питьевого качества (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Норма водо-потребления | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход воды тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход воды тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (177,0 тыс. чел.) | 350 | 61,95 | 74,34 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 6,2 | 7,43 |
| Промышленные предприятия |  | 9,00 | 9,00 |
| Поливочные нужды | 70 | 12,39 | 14,87 |
| Итого |  | 89,54 | 105,64 |

Таблица 5.4.9

Суммарные расходы воды питьевого качества (Первая очередь)

| Наименование потребителей | Норма водо-потребления | 1 очередь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход воды, тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход воды, тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (147 тыс. чел.) | 350 | 51,45 | 61,74 |
| Неучтенные расходы, 10% |  | 5,15 | 6,17 |
| Промышленные предприятия |  | 9,00 | 9,00 |
| Поливочные нужды | 70 | 10,29 | 12,35 |
| Итого |  | 75,89 | 89,26 |

Таблица 5.4.10

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (177 тыс. чел.) | 350 | 61,95 | 74,34 |
| Неучтенные расходы, 10% |  | 6,2 | 7,43 |
| Промышленные предприятия |  | 9,00 | 9,00 |
| Итого |  | 77,15 | 90,68 |

Таблица 5.4.11

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Первая очередь)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения | 1-я очередь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (147 тыс. чел.) | 350 | 51,45 | 61,74 |
| Неучтенные расходы, 10% |  | 5,15 | 6,17 |
| Промышленные предприятия |  | 9,0 | 9,0 |
| Итого |  | 65,60 | 76,91 |

2.3.6.3. Согласно разделу 8 (Технико-экономические показатели) Материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск", утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (ред. от 09.11.2021)  предусмотрены следующие прогнозные показатели:

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2020 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Водопотребление - всего, в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 62,43 | 75,89 | 97,73 |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 54,2 | 65,6 | 84,1 |

2.3.6.4. Прогноз по системам водоснабжения и водоотведения филиала АО РИР.

Согласно факту последних 10 лет строительство нового жилья оценивается в 90 тыс. м2 в год, что соответствует приросту на 3% в год.

Прирост населения за последние 10 лет составил 2,5 тыс. чел. в год или 2 % в год.

Потребление холодной воды в последние 10 лет несмотря на рост численности населения было неизменным, в первую очередь, за счет энергосбережения.

Прогноз потребления воды и поступления сточных вод оценивается из расчета роста численности населения и водопотребления на 2% в год (эффект энергосбережения заканчивается) и фактического отпуска в 2024 году.

При фактическом среднесуточном потреблении воды и поступлении сточных вод в 2024 году в размере 43 тыс.м3/сутки, с ростом 2 % в год прогноз оценивается в 2031 году до 49 тыс.м3/сутки, а в 2041 году до 58 тыс.м3/сутки.

Максимально-суточное потребление воды принимается с учетом расчетного коэффициента неравномерности к=1.2, а именно, в 2031 году до 59 тыс.м3/сутки, а в 2041 году до 70 тыс.м3/сутки.

Максимально-суточное поступление сточных вод с учетом среднесуточного факта 2024 года в размете 67 тыс.м3/сутки, фактического коэффициента суточной неравномерности к=1,5 и роста на 2 % в год соответствует разделу 5.4. (Развитие инженерной инфраструктуры) Материалов по обоснованию Генплана,  в 2031 году 77 тыс.м3/сутки, в 2041 году до 91 тыс.м3/сутки.

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2024 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Водопотребление максимальное | тыс. куб. м/сут. | 52 | 59 | 70 |
| Поступление сточных вод среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Поступление сточных вод максимальное | тыс. куб. м/сут. | 67 | 77 | 91 |

2.3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Таблица 2.3.7.

Фактическое (2024 год) и ожидаемое (2041 год) потребление воды питьевого качества.

| № п/п | Наименование | Средне-суточное потребление, тыс. м3 | Максимально-суточное потребление, тыс. м3 | Средне-месячное потребление, тыс. м3 | Годовое потребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическое потребление АО РИР | 42,5 | 51 | 1300 | 15500 |
| 2. | Ожидаемое потребление АО РИР | 58 | 70 | 1800 | 21000 |

2.3.8. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды.

Практически 100% потребителей расположены на территории города Обнинск.

2.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей и питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами представлен в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Фактически потребленный объем воды за 2024г, | Прогнозное потребление на 2031, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 70% | 70% |
| 2. | Бюджетные организации | 4% | 4% |
| 3. | Прочие организации | 26% | 26% |
| Итого: |  | 100% | 100% |

2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.

Таблица 2.3.10.

Сведения о фактических и планируемых

потерях питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение на 2024г. | Планируемое значение на 2031г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери при передаче холодной воды, % | 18,22 | 17,29 |

2.3.11. Перспективный баланс водоснабжения

Общий и структурный баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Параметр | тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды | 58 |
| 2 | Существующий дебит водозаборов*: | 46,1 |
| 2.1 | «Вашутинский»: | 27,3 |
| 2.2 | «Добринский-2»: | 17,0 |
| 2.3 | «Самсоновский»: | 1,8 |
| 3 | Проектный дебит перспективных водозаборов: | 55 |
| 3.1 | Водозабор р-н д. Митинка | 35 |
| 3.2 | Водозабор р-н д. Анисимово | 20 |

2.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Требуемая мощность новых водозаборных сооружений должна превышать дефицит мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды. Расчет представлен в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12

Расчет дефицита мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды.

| № п/п | Параметр | тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный / максимально-суточный расход воды | 58/70 |
| 2 | Существующий дебит водозаборов | 46,1 |
| 3 | Дефицит мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды | 12/24 |

2.3.13. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации.

Филиал АО «РИР» в городе Обнинске является основной организацией, оказывающей на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области услуги по централизованному водоснабжению.

2.4 Электронная модель системы водоснабжения.

Для города Обнинска разработана электронная модель схемы водопотребления в программном комплексе ZULU.

Рис. 1 Схема водоснабжения города Обнинск.

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

С целью уменьшения аварийности, обновления инженерных коммуникаций, улучшения технико-экономических показателей и развития системы водоснабжения города Обнинск рекомендуется выполнить следующие мероприятия, в том числе, предусмотренные генеральным планом:

Мероприятия на расчетный срок (2041 год):

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского и Самсоновского водозаборов;

- реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды в кварталах № 45, 52;

- увеличение пропускной способности существующих сетей и прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки;

Мероприятия на первую очередь (2031 год):

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности на территории площадок существующих скважин;

- осуществить проектирование и строительство подземного водозабора на правобережной пойме реки Протвы, район деревни Спас-Загорье или вдоль р. Городянки севернее д. Анисимово.

- по Вашутинскому водозабору - организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

- по Добринскому водозабору - организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В системе водоподготовки г. Обнинска отсутствуют фильтрационные сооружения, а следовательно, и промывные воды.

В настоящее время обеззараживание при помощи гипохлорита натрия является основным и единственным способом подготовки воды.

### 4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При подготовке питьевой воды в г. Обнинске в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Правила обращения и хранения.

- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат следует хранить в хорошо вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.

Меры пожарной безопасности:

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения - Специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения - Нет

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.

Меры безопасности в случае утечки

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию.

- Мероприятия по защите окружающей среды:

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.

- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду.

Не должен попадать в окружающую среду.

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено.

## 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения города Обнинск.

Объёмы капитальных вложений определены в соответствии со сметными расчётами. Затраты приведены в прогнозных ценах с учётом НДС.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения запланированных мероприятий, приведен в таблицах 5.1.1. и 5.1.2.

Таблица 5.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы АО РИР до 2028 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования всего, тыс. руб. с НДС* |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Вашутинский», производительностью 830 м3/час.) | 87 300 |
|  | Реконструкция насосной станции 2-го подъема в части замены технологического оборудования (Водозабор «Добринский», производительностью 500 м3/час.) |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети DN600 мм (Северный водовод L=3847,7 м.) | 144 400 |
|  | Реконструкция водопровода Ду=300 мм по ул. Белкинской от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка с пр. Маркса, L=1471,32 м. | 222 800 |
|  | Реконструкция водопровода Ду 200-250 мм по ул. Калужская от перекрестка с ул. Энгельса до перекрестка с пр. Маркса, L=966,21 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода Ду 200 мм по пр. Ленина от д. 158 до перекрестка с ул. Белкинской, L=962,99 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-855(ПГ) до ВК-799(ПГ) через круг на пересечении пр. Маркса с ул. Королева, L=137,47 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Гагарина от перекрестка с ул. Белкинской до д. 15 - 21 по ул. Гагарина, L=827,64 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода Ду=500мм от ВК-1786 до ВК-1785 на перекрестке ул. Королева и ул. Звездная, L=229м. |  |
|  | Реконструкция водопровода Ду 150 мм по пр. Ленина от пл. Бондаренко до пл. Преображения (с увеличением диаметра со 150 мм до 200 мм), L=1350,68 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода, пр. Ленина, пересечения с автодорогой в районе пр. Ленина 119-121 и мкр. №20 и №25., Ду=300 L=419 м., Ду=400 L=35 м. | 119 316 |
|  | Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогами по пр. Ленина в районе МАУ "Городской парк" Старого города и у перекрестков с ул. Осипенко, ул. Парковая, ул. Блохинцева, пл. Преображения, Ду=150 L=988,4 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода, пересечения с автодорогой по ул. Курчатова в районе д. 33 и перекрестков с ул. Жолио-Кюри, ул. Мира, ул. Королёва., Ду=300 L=162 м. Ду=200 L=132 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по ул. Шацкого от Пионерского пр-да до пр. Ленина, Ду=150 L=581 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода,пересечение с автодорогами по ул. Королёва в районе ЦКБ и перекрестка ул. Курчатова и ул. Королёва, Ду=500 L=230 м. |  |
|  | Реконструкция водопровода, пересечение с автодорогой по пр. Ленина от Треугольной пл. до пл. Преображения, Ду=200 L=480 м. |  |
|  | Создание автоматизированной системы «Цифровой водоканал» (Водопровод) | 85 600 |
| 18. | Модернизация стального магистрального водопровода диаметром 500 мм Добринского водозабора в г. Обнинске, этапы №№ 1-3 | 6 013 |
| 19. | Реконструкция стального магистрального водопровода диаметром 500 мм Добринского водозабора в г. Обнинске | 118 990 |
|  | Итого | 784 420 |

* - объем финансирования определен по объектам аналогам и может быть скорректирован по результатам выполнения проектно-изыскательских работ

Таблица 5.1.2.

Объем капитальных вложений, необходимых для строительства новых водозаборов.

| № | Мероприятие | Ориентировочная стоимость, млрд.руб.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 6 эксплуатационных скважин на участке севернее д. Анисимово и их подключение к существующей инфраструктуре Самсоновского водозабора. | 1,208 |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 0,058 |
| 1.2 | Устройство 6 эксплуатационных скважин с организацией ЗСО из расчета 23 млн.руб. на каждую | 0,138 |
| 1.3 | Строительство двух водопроводов Ду400 из труб ПНД протяженностью 5,5 км каждый (при строительстве необходимо учесть устройство двух дюкеров для пересечения р. Протвы) | 0,4 |
| 1.4 | Реконструкция резервуаров чистой воды с увеличением буферного объёма на Самсоновском водозаборе | 0,2 |
| 1.5 | Реконструкция насосной станции 2 подъема Самсоновского водозабора с заменой насосного оборудования | 0,07 |
| 1.6 | Реконструкция внутриплощадочных коммуникаций Самсоновского водозабора | 0,032 |
| 1.7 | Установка центральной станции обезжелезивания на Самсоновском водозаборе | 0,31 |
| 2. | Строительство нового водозабора с 7 эксплуатационными скважинами на участке в р-не д. Спас-Загорье | 1,639 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 0,078 |
| 2.2 | Устройство 7 эксплуатационных скважин с организацией ЗСО из расчета 23 млн.руб. на каждую | 0,161 |
| 2.3 | Строительство насосной станции 2 подъема | 0,14 |
| 2.4 | Строительство резервуаров чистой воды | 0,2 |
| 2.5 | Строительство инфраструктуры нового водозабора, включая хлораторную станцию | 0,2 |
| 2.6 | Строительство одного водопровода Ду500 из труб ПНД протяженностью 12,0 км. (до северного въезда в г. Обнинск) | 0,39 |
| 2.7 | Установка центральной станции обезжелезивания на водозаборе Спас-Загорье | 0,47 |

## *- объем финансирования определен по объектам аналогам и может быть скорректирован по результатам выполнения проектно-изыскательских работ

## 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения г. Обнинска содержатся в таблице 6.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 6.2.

Таблица 6.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, установка фильтров, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов (как находящихся в работе, так и резервных), своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов, установка систем автоматизации и диспетчеризации. |

| Таблица 6.2 # Значения целевых показателей развития системы централизованного водоснабжения МО «Город Обнинск» Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план |  |
| I. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 |  |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |  |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,59 | 18,22 | 17,85 | 17,66 | 17,48 | 17,29 | 17,29 |  |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,832 | 0,816 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |  |

## 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе актуализации схемы водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области бесхозяйные сети не выявлены.

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования 
«Город Обнинск» Калужской области.

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В Обнинске имеются две системы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения и одна централизованная ливневая система водоотведения

### Перечень организаций, эксплуатирующих системы централизованного хозяйственно-бытового водоотведения

| Организация | ИНН |
| --- | --- |
| АО "РИР" | 7706757331 |
| НИЦ "Курчатовский институт" - ВНИИРАЭ | 4025021419 |

### Перечень сетевых организаций, в системе централизованного хозяйственно-бытового водоотведения АО "РИР"

| АО "НИФХИ ИМ. Л.Я. КАРПОВА" | 7709944065 |
| --- | --- |
| АО "ГНЦ РФ ФЭИ" | 4025442583 |
| ООО "Эвтек-сервис" | 4025046847 |

### Перечень организаций, эксплуатирующих системы ливневой канализации

| МБУ Благоустройство | 4000009346 |
| --- | --- |
| ООО Инфраструктура (в Заовражье) | 4025422749 |

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

1.2.1. Хозяйственно-бытовая централизованная система водоотведения АО РИР.

Основные технические характеристики системы водоотведения города Обнинск, обслуживаемой филиалом АО «РИР» в городе Обнинске следующие:

- Очистные сооружения проектной мощностью 80000 м3/сутки

- КНС – 10 объектов;

- общая протяженность сетей водоотведения – 237 км;

1.2.1.1. Основные технические характеристики системы очистных сооружений, обслуживаемых филиалом АО «РИР» в городе Обнинске.

Очистные сооружения канализации города Обнинска принимают сточные воды от промпредприятий, организаций и жилого сектора. Первая очередь очистных сооружений построена в 1970-1972 годах.

Фактическая производительность очистных сооружений канализации – 45-50 тыс. м3/сут, проектная – 80 тыс. м3/сут, осуществляется механическая и биологическая очистка.

Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе Д=1500 мм, который заканчивается сбросным оголовком в реку Протва.

Качество очистки сточных вод на Очистных сооружениях (далее по тексту – ОСК) близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно действующим нормативам ПДС.

Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.

В 2009 г. введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод, где осадок ОСК обезвоживается и размещается на иловых площадках. После подсушивания осадок в соответствии с утвержденным регламентом перерабатывается в почвогрунт.

В результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска» в 2017 году введена в эксплуатацию технологическая линия № 2 ОСК, что позволило увеличить проектную производительность очистных сооружений в целом до 80 тыс. м3/сут.

Перечень сооружений очистных сооружений приведен в Табл. 1.2.1.1.1

Табл. 1.2.1.1.1.

| Наименование | Характеристика | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения г. Обнинск: |  | 1972 |
| 1-я технологическая линия |  |  |
| Здание решеток очистных сооружений |  | 1970 |
| Аэробный стабилизатор активного ила | S = 862,1 | 2003 |
| Первичный отстойник биологической очистки | V = 1709 | 2009 |
| Первичные отстойники ОС | V = 3040 | 1970 |
| Первичные отстойники ОС | V = 3040 | 1973 |
| Первичный радиальный отстойник 2-ой очереди |  | 1984 |
| Песколовки |  | 1970 |
| Аэротенки ОС |  | 1970 |
| Насосная воздуходувная станция 2-ой очереди |  | 1983 |
| Аэротенки ОС 2-ой очереди |  | 1983 |
| Воздуходувная станция |  | 1970 |
| Вторичные отстойники |  | 1970 |
| Метантенки |  | 1971 |
| Иловые площадки | 2,3 га | 1992 |
| Иловые площадки | 5,6 га | 1990 |
| Иловые площадки |  | 1978 |
| Иловые площадки |  | 1979 |
| Иловые площадки |  | 1971 |
| Зд. 206 станция перекачки ОС |  | 1969 |
| Зд. 206 станция перекачки ОС |  | 1974 |
| Насосная первичных отстойников |  | 1970 |
| Участок механического обезвоживания |  | 2012 |
| Водоем – приемник | р. Протва |  |
| 2-я технологическая линия |  | 2017 |
| Административно-бытовой корпус | 5650 м3 | 2017 |
| Производственный корпус | 39400 м3 | 2017 |
| Блок емкостей с насосной станцией | 35300 м3 | 2017 |
| Аэробный биореактор | 11790 м3 | 2017 |
| Третичный отстойник (2шт.) | 9212 м3 | 2017 |
| Вторичный отстойник (2шт.) | 7409 м3 | 2017 |

Очистные сооружения канализации г. Обнинска, принимающие хозбытовые и производственные стоки города, включают в себя следующие технологические единицы:

1) Сооружения для механической очистки:

- механические решетки – 3 шт. (2 в аварийном состоянии);

- песколовки с круговым движением воды – 4 шт.;

- первичные отстойники (радиальные – 24 метра) – 5 шт. (отстойник № 4 выведен из эксплуатации, не подлежит восстановлению);

2) Сооружения для биологической очистки (1-я линия):

- аэротенки-вытеснители 2-х коридорные – 4 секции;

- аэротенки-вытеснители 3-х коридорные с регенератором – 2 секции;

- вторичные отстойники (радиальные – 24 метра) – 4 шт. (вторичный отстойник 4 в аварийном состоянии);

3) Сооружения для биологической очистки (2-я линия):

- денитрификаторы – 4 секции;

- 4-х коридорные аэротенки-вытеснители с анаэробной зоной – 3 шт.;

- вторичные отстойники (радиальные – 30 метров) – 2 шт.;

- биореакторы – 4 шт.;

- третичные отстойники (радиальные – 30 метров) – 2 шт.;

4) Сооружения для обеззараживания:

- ультрафиолетовые лампы – 6 шт.;

- хлораторная (резерв);

5) Сооружения для обработки осадка сточных вод:

- илоуплотнитель радиальный – 2 шт. (илоуплотнитель № 1 выведен из эксплуатации, не подлежит восстановлению) (возможен вывод избыточного ила только с Линии 1);

- минерализатор (аэробный стабилизатор) с камерами смешивания с сырым осадком из первичных отстойников – 3 секции;

- ленточные фильтр-пресса (для обработки осадка) – 2 шт. (оба в предаварийном состоянии);

- иловые карты – 8 секций (секция 7 – песковая площадка, секция 8 не имеет дренажной системы);

6) Вспомогательные сооружения и КНС.

Технологическая схема очистки сточных вод филиала АО «Росатом Инфраструктурные решения» в городе Обнинске, за исключением возврата со вторичных отстойников ТЛ2, который осуществляется в денитрификаторы ТЛ2

### Технологическая схема Очистных сооружений АО «РИР»

### Технологическая схема Очистных сооружений АО «РИР»

### Сведения об оборудовании очистных сооружений приведены в Табл. 1.2.1.1.1

### Табл. 1.2.1.1.2

| № п/п | Наименование сооружения | Технологическая характеристика | Количество сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание решеток |  |  |
| 1.1 | Грабли типа МГ-11Т | Ширина граблей 1152 мм Прозор решетки граблей – 16 мм Число прозоров в решетке – 39 шт. Количество граблин – 2 шт. Толщина полос решетки 3 мм Мощность эл. двигателя – 1,1 кВт Пропуск воды 400 л/с | 2 (1 резерв) |
| 1.2 | Насос К100/65 (№1 – горизонтальный, консольный с опорой на корпусе; №2 – резервный, для подачи тех. воды к гидроэлеваторам песколовок) | Производительность 100 м3/ч Напор 6 кгс/см2 Высота всасывания – под заливом Число оборотов 2900 об./мин Мощность двигателя 32,5 кВт Нагрузка при откачке песка 68 А Манометр – 1 шт. на два насоса | 2 |
| 2 | Песколовки |  |  |
| 2.1 | Песколовки | Горизонтальные с круговым движением Диаметр 6 м Глубина 5,15 м Производительность 2-х песколовок – 400 л/с | 4 |
| 2.2 | Гидроэлеваторы песколовок | Напор 48 м Требуемый расход рабочей воды 65 м3/ч | 4 |
| 3 | Насосная станция |  |  |
| 3.1 | Насос НП-28 | Производительность 28 м3/ч Напор 30 м Число оборотов 1420 об./мин Мощность двигателя 5,5 кВт Число плунжеров – 2 шт. Число масленок – 7 шт. (без редуктора) Число подшипников – 3 шт. Манометр на напоре – 1 шт. Мановакууметр на всасе – 1 шт. Электроконтактный манометр – 1 шт. (на три насоса) | 3 |
| 3.2 | Насос СД 250/22,5 | Производительность 250 м3/ч Напор 22,5 м Число оборотов 1450 об./мин Мощность двигателя 32 кВт | 2 |
| 3.3 | Насос «Гном 10-10» (переносной центробежный погружной) | Производительность 10 м3/ч Напор 10 м Мощность двигателя 1,1 кВт | 1 |
| 4 | Первичные отстойники |  |  |
| 4.1 | Распределительная чаша перед первичными отстойниками | Емкость 10 м3 с водосливами и щитовыми затворами | 2 |
| 4.2 | Первичные отстойники | Круглые в плане 24 м Глубина 3,6 м (3,5 м + 1 м приямок) Рабочая глубина 3 м Диаметр приямка 6 м Объем приямка 33 м3 Объем отстойника 1520 м3 Производительность 904 м3/ч или 21 600 м3/сут. Время вращения илоскреба 21-24 мин/1 оборот (по час. стрелке) Число скребков – 20 шт. (4 шт. в приямке) Число крыльев у илоскреба – 2 шт. Время отстаивания – 1,5 ч | 4 |
| 4.3 | Жиросборники | Диаметр 2 м Глубина 2,9 м Объем 9 м3 Диаметр задвижки 200 мм | 2 |
| 5 | Технологическая линия №1 |  |  |
| 5.1 | Аэротенки двухкоридорные | Размер секции – 9,0×46,5×4,5 м Размер каналов регенерации, аэрации – 4,5×46,5×4,5 м Размеры верхнего, нижнего каналов осветленной воды и верхнего канала активного ила – 1,5×37,5×4,3 м Размер среднего канала – 1,5×37,5×3,1 м Полный объем аэротенка 8600 м3 Полная площадь аэротенка 1950 м2 Объем канала аэрации 940 м3 Количество возвратного ила на секции аэротенков 1-4 – 15-17 тыс. м3/сут. | 4 секции |
| 5.2 | Аэротенки трехкоридорные | Размер секции – 18,0×54,0×5,0 м Размер коридоров секции – 6,0×54,0×5,0 м Размеры верхнего и нижнего каналов осветленной воды – 1,3×37,3×4,1 м Размер распределительного канала вторичных отстойников – 1,3×37,3×3,6 м Размер среднего канала осветленной воды – 1,3×54,0×3,9 м Полный объем аэротенка 8600 м3 Процент регенерации 33% и 66% Количество рядов в фильтросных коробах: в первом коридоре секции 3 ряда, во втором 2 ряда, в третьем 1 ряд Длина фильтросного короба 42,8 м Количество возвратного ила на секции аэротенков 30-40% от расхода сточной воды | 2 секции |
| 5.3 | Вторичные отстойники | Круглые в плане 24 м Глубина 3,7 м Глубина отстоенной зоны 3,0 м Объем 1720 м3 Производительность 904 м3/ч Время отстаивания – не менее 1,5 ч Скорость движения илососа – 1 оборот за 52 мин Количество сосунов у илососа – 4 шт. Скорость движения воды 5 мм/сек | 4 |
| 6 | Технологическая линия №2 |  |  |
| 6.1 | Приемная камера | Длина – 4100 мм Ширина – 2800 мм Глубина 4,5 м Объем 51,66 м3 Производительность 40 000 м3/сут. |  |
| 6.2 | Денитрификаторы | Длина 1-й секции 12 м Ширина 1-й секции 12 м Глубина 5,6 м Объем 3225,6 м3 Производительность 40 000 м3/сут. | 4 секции |
| 6.3 | Мешалка с погружным мотором WilO-EMUTR90-2.21-4/8 | Тип двигателя – T17-4/8R Частота вращения 1410 -1/мин Мощность эл. двигателя 3,50 кВт Частота 50 Гц Напряжение 380 В Тип защиты IP-68 Длина кабеля 10 м Максимальная глубина 20 м | 4 |
| 6.4 | Аэротенки четырехкоридорные | Первая секция: Длина 48,5 м Ширина 24 м Глубина 4,9 м Объем 5021 м3 Аэрационная система Вторая и третья секции: Длина 43,5 м Ширина 48 м Глубина 4,9 м Объем 9878 м3 Фактическое время пребывания иловой смеси в аэротенках – 6,3 ч Производительность 40 000 м3/сут | 3 секции |
| 6.5 | Мешалка с погружным мотором WilO-EMUTR90-2.14-6/8 | Тип двигателя – T17-6/8R Мощность эл. двигателя 1,75 кВт Частота 50 Гц Напряжение 380 В Тип защиты IP-68 Длина кабеля 10 м Максимальная глубина 20 м | 3 |
| 6.6 | Рециркуляционный насос WilO-EMUFA25.93D | Тип двигателя – T34-6/32K Производительность 818 м3/ч Напор 15 м Мощность эл. двигателя 50 кВт Частота 50 Гц Напряжение 380 В Частота вращения 970 об./мин Тип защиты IP-68 Длина кабеля 20 м | 3 |
| 6.7 | Вторичные отстойники | Диаметр 30 м Глубина 4 м Глубина проточной зоны 3,6 м Объем 2450 м3 Производительность 40 000 м3/сут Время отстаивания – не менее 2,10 часа Скорость движения илососа – 1 оборот на 1й скорости 1,07 ч Скорость движения илососа – 1 оборот на 2й скорости 35 мин Количество сосунов у илососа – 4 шт. | 2 |
| 7 | Доочистка сточных вод |  |  |
| 7.1 | Аэробный биореактор | Размер одной секции 7,5×60×4,4 м Размер верхнего канала 7,5×1,5×4,4 м Размер нижнего канала 7,5×1,5×4,4 м Количество блоков загрузки ткань «Водоросль» в одной секции – 318 шт. Количество секций – 4 шт., объем 7920 м3 Производительность 80 000 м3/сут. Время пребывания – 1,61 часа | 2 (4 секции) |
| 7.2 | Третичные отстойники | Диаметр 30 м Глубина 4 м Глубина проточной зоны 3,6 м Объем одного отстойника 2450 м3 Производительность 80 000 м3/сут. Время отстаивания 1,55 ч Скорость движения илососа – 1 оборот на 1й скорости 1,07 ч Скорость движения илососа – 1 оборот на 2й скорости 35 мин Количество сосунов у илососа Полимерные модули «СОТЕЛ»: Высота блока 1,85 м Угол наклона модулей 60⁰ | 2 |
| 7.3 | Илосос ИВР-30 MCN/2 РЭ | Длина 18 980 мм Ширина 6000 мм Высота 6030 мм Основание центральной опоры 1420 мм Производительность 828 м3 Частотный преобразователь SK500E-750-340-A фирмы «NORD» Привод насоса: Мотор-редуктор, тип SK63-90S/6 «NORD» Мощность двигателя 0,75 кВт Привод снегоочистителя: Мотор-редуктор, тип SK12-71L/4 «NORD» Мощность двигателя 0,37 кВт | 4 |
| 8 | Реагентное хозяйство |  |  |
| 8.1 | Химические насосы PM-753 PG | Производительность 180 л/мин Напор 16 м Мощность эл. двигателя 0,75 кВт Число оборотов – 2900 об./мин | 2 |
| 8.2 | Насос дозировочный ДН 1,0 Р1000/25К14МА (горизонтальный одноплунжерный) | Производительность 1000 л/ч Мощность эл. двигателя 3 кВт Число оборотов – 1500 об./мин | 2 |
| 9 | Станция УФ обеззараживания |  |  |
| 9.1 | Установка УДВ-34А800-DL-КД | Объем камеры обеззараживания – 1000 л Пропускная способность 800 м3/ч Количество ламп ДБ-800 в камере – 34 шт. (срок службы 12 000 ч) Количество включений/выключений в течении срока службы – не более 2000 раз Мощность 27,5 кВт Давление в камере – не более 1,6 бар Разрежение в камере – не более 0,1 бар Диаметр входного и выходного патрубков камеры – 500 мм | 6 |
| 9.2 | Блок промывки БПР-15 | Производительность 12 м3/ч Мощность 1,2 кВт Объем бака – 15 л | 6 |
| 9.3 | Дисковой поворотный затвор с электрическим приводом «AUMA» VP 4408-04EP | Максимальное рабочее давление – 10 бар Рабочая температура -15℃/+130℃ | 12 |
| 9.4 | Погружной насос (гном) TMW 32/11/B (в приямке УФО) | Производительность 15 м3/ч Потребляемая мощность 0,55 Кв Число оборотов – 2900 об./мин | 1 |
| 10 | Обработка осадка |  |  |
| 10.1 | Илоуплотнители | Диаметр 9 м Глубина 9,3 м Объем 381 м3 Глубина цилиндрической части 4,2 м, объем 268 м3 Глубина конусной части 5,1 м, объем 113 м3 Диаметр центральной трубы 1400 мм Пропускная способность 43,5 л/сек Диаметр трубопровода избыточного ила 100 мм Диаметр трубопроводов уплотненного ила 200 мм | 2 |
| 10.2 | Иловый колодец | Диаметр 1,5 м Глубина 2 м Объем 3,5 м3 Диаметр задвижки 200 мм Число задвижек – 2 шт. | 1 |
| 10.3 | Аэробный стабилизатор (минерализатор) | Длина 36 м Ширина 9 м Глубина 4,8 м Рабочая глубина 4,2 м Объем 1360 м3 | 3 |
| 11 | Участок механического обезвоживания осадка |  |  |
| 11.1 | Ленточный фильтр-пресс ЛФ-1800П | Площадь поверхности фильтрования 31 м2 Ширина фильтровальных сеток: полная – 1,8 м, рабочая – 1,6 м Влажность обезвоженного осадка 78-82% Давление промывной воды – не менее 0,5 Мпа Мощность эл. привода 2,2 кВт | 2 |
| 11.2 | Насос-дозатор флокулянта (НДФ) PCM 6 M6 F | Производительность 4,3 м3/ч Мощность эл. двигателя 1,5 кВт | 2 |
| 11.3 | Конвейер ленточный КЛ-6500 | Габаритные размеры 1300×760×450 мм Производительность 20 м3/ч Скорость движения ленты 18 м/мин Мощность эл. двигателя редуктора 1,5 кВт Напряжение питания мотора редуктора 380 В | 2 |
| 11.4 | Автоматизированная установка приготовления раствора флокулянта АУПФ-5 | Габаритные размеры 3900×2000×2550 мм Установленная мощность 2,5 кВт Расход флокулянта 5,0 кг/ч Подача раствора 4,3 м3/ч | 1 |
| 11.5 | Насос-дозатор осадка (НДО) PCM 6215 | Производительность 40 м3/ч Мощность эл. двигателя 5,5 кВт | 2 |
| 11.6 | Бак разрыва струи с электрическим дисковым затвором | Полезный объем 6 м3 Масса (с водой) 7000 кг Габариты 2,0×1,5×2,7 | 1 |
| 11.7 | Насос промывной воды UE 121/6 ESPA | Производительность 30 м3/ч Мощность эл. двигателя 7,5 кВт | 2 |
| 11.8 | Компрессор масляный коаксиальный КМК-2200/50 | Напряжение 220 В Частота тока 50 Гц Мощность 2,2 кВт Количество оборотов на холостом ходу 2850 об./мин Рабочее давление сжатого воздуха 0,8/8,0 МП о/обор Объем ресивера 50 л Производительность по всасыванию 442 л/мин | 2 |
| 11.9 | Электроталь | Грузоподъемность – 2 т. | 1 |
| 12 | Утилизация осадка |  |  |
| 12.1 | Иловые площадки | Блок 1 (старые иловые карты) – 32 шт. Четыре секции по 8 карт каждая. Блок 2 (новые иловые карты) – 28 шт. (3 секции). Секция №1: высота 120 см, объем 5870 м3 Секция №2: высота 120 см, объем 5854 м3 Секция №3: высота 120 см, объем 5881 м3 Секция №4: высота 120 см, объем 5937 м3 Секция №5: высота 150 см, объем 7404 м3 Секция №6: высота 150 см, объем 6613 м3 Секция №7: высота 130 см, объем 3232 м3 Секция №8: высота 120 см, объем 15 577 м3 |  |
|  | Воздуходувные станции |  |  |
| 13 | 1-я линия |  |  |
| 13.1 | Турбовоздуходувка типа ТВ-175-1,6 | Производительность 10 000 м3/ч Напор 0,6 кгс/см2 Мощность эл. двигателя 320 кВт Число оборотов 2970 об./мин Число рабочих колес – 4 шт. Технический манометр 0-4 кгм/см2 Диаметр всасывающего патрубка 400 мм Диаметр напорного патрубка 350 мм | 6 |
| 14 | 2-я линия |  |  |
| 14.1 | Роторные воздуходувки (KAESER) HB1300PI | Производительность 113,02 м3/мин Макс. конечное давление 1,65 бар Мощность эл. двигателя 250 кВт Число оборотов 2.457 -1/мин Диаметр всасывающего патрубка 400 мм Диаметр напорного патрубка 400 мм (врезается в коллектор 600 мм) | 4 (2 резерв) |
| 14.2 | Роторные воздуходувки (KAESER) HB1300PI | Производительность 113,02 м3/мин Макс. конечное давление 1,65 бар Мощность эл. двигателя 160 кВт Число оборотов 2.457 -1/мин Диаметр всасывающего патрубка 400 мм Диаметр напорного патрубка 400 мм (врезается в коллектор 600 мм) | 2 (1 резерв) |
| 14.3 | Приточные вентсистемы | П1 – VS120 - RM/H (без отопления); П2 – VS75 - RM/H (отопление помещения денитрификаторов секции № 1 и № 2 при входе с правой стороны) П3 – VS75 - L/ H (отопление помещения денитрификаторов секции № 1 и № 2 при входе с левой стороны) | 3 |
| 14.4 | Крышной вытяжной вентилятор | B1, B3, B5, B10, B12. | 5 |
|  | Насосные станции |  |  |
| 15 | Иловая насосная станция |  |  |
| 15.1 | Насос циркуляционного ила СД 800/32 | Производительность 800 м3/ч Напор 32 м Мощность эл. двигателя 130 кВт Число оборотов 980 об./мин | 4 |
| 15.2 | Насос СД 160/45 (№1 – откачка изб. ила в илоуплотнители и на аэробный стабилизатор; №2 – опорожнение аэротенков №3-6) | Производительность 160 м3/ч Напор 45 м Мощность эл. двигателя 32 кВт Число оборотов 1450 об/мин | 2 |
| 15.3 | Насос ФГ 29/40 (дренажный) | Производительность 40 м3/ч Напор 35 м Мощность эл. двигателя 11 кВт Число оборотов 3000 об/мин | 1 |
| 16 | Насосная станция (2-я линия) |  |  |
| 16.1 | Циркуляционный насос WilO-EMUFa25.93D | Производительность 360 м3/ч Напор 105 м Мощность эл. двигателя 75 кВт Частота 50 Гц Напряжение 380 В Частота вращения 975 об./мин Тип защиты – IP-68 | 3 |
| 16.2 | Насос технической воды WilO-EMUBL 40/120-2.2 | Производительность 58,1 м3/ч Напор 17,6 м Максимальное рабочее давление 16 бар Мощность эл. двигателя 2,2 кВт Частота 50 Гц Напряжение 380 В Частота вращения 2900 об./мин Тип защиты – IP-55 | 2 |
|  | КНС |  |  |
| 17 | КНС-ОС |  |  |
| 17.1 | КНС-ОС | Станция шахтного типа Внутренний подземный Д = 20 м Надземная часть прямоугольная в плане 18×18 м Два приемных резервуара: 800 м3 и 60 м3 |  |
| 17.2 | Насос СД 800/32 (для откачки с резервуара емкостью 800 м3) | Производительность 800 м3/ч Напор 32 м Мощность двигателя 132 кВт Число оборотов 980 об./мин | 2 |
| 17.3 | Насос СД 160/45 (для откачки с резервуара емкостью 60 м3) | Производительность 160 м3/ч Напор 45 м Мощность двигателя 37 кВт Число оборотов 1450 об./мин | 2 |
| 17.4 | Насос СД 16/25 (дренажный) | Производительность 16 м3/ч Напор 25 м Мощность двигателя 4 кВт Число оборотов 2850 об./мин | 1 |

1.2.1.2. Основные технические характеристики канализационных насосных станций городского округа приведены в таблице 1.2.1.2.1

Таблица №1.2.1.2.1

Основные технические характеристики канализационных насосных станций МО «Город Обнинск» Калужской области.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция №51 |  |
| 1.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, 51 мкр. ул. Энгельса |
| 1.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
| 1.3 | Производительность, м3/сут | 28800 |
| 1.4 | Количество приемных резервуаров КНС | 2 |
| 1.5 | Диаметр приемного резервуара, мм | 3500 |
| 1.6 | Глубина резервуара, мм | 12500 |
| 1.7.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|  | Марка | Aikon CNP 350SSC1200-38-200 |
|  | Мощность эл., кВт | 200 |
|  | КПД, % | 63 |
|  | Производительность, м3/час | 1200 |
|  | Напор, м | 38 |
| 1.7.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|  | Марка | Aikon CNP 350SSC1200-38-200 |
|  | Мощность эл., кВт | 200 |
|  | КПД, % | 63 |
|  | Производительность, м3/час | 1200 |
|  | Напор, м | 38 |
| 1.7.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|  | Марка | Aikon CNP 350SSC1200-38-200 |
|  | Мощность эл., кВт | 200 |
|  | КПД, % | 63 |
|  | Производительность, м3/час | 1200 |
|  | Напор, м | 38 |
| 1.7.4 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|  | Марка | Aikon 350SSC1200-38-200 |
|  | Мощность эл., кВт | 200 |
|  | КПД, % | 63 |
|  | Производительность, м3/час | 1200 |
|  | Напор, м | 38 |
| 1.8 | Измельчители: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|  | Марка | BARRY HF 3000 |
|  | Мощность эл., кВт | 5 |
|  | Производительность, м3/час | 3000 |
| 2. | Канализационная насосная станция «ул. Пирогова» |  |
| 2.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Пирогова |
| 2.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 2.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 5,1 |
| 2.4 | Подключенная нагрузка м3/час | 3840 |
| 2.5 | Емкость приемного резервуара, м3 | 60 |
| 2.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 2.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 2.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД -160/45 |
|  | Мощность эл., кВт | 37 |
|  | КПД, % | 50 |
|  | Производительность, м3/час | 160 |
|  | Напор, м | 45 |
| 3. | Канализационная насосная станция КНС МПЗ «Технопарка» |  |
| 3.1 | Расположение | МПЗ «Технопарка» |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| 3.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 1440 |
| 3.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 3.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | Flygt NX 3153.182 SH (274) |
|  | Производительность, м3/час | 40-140 |
|  | Напор, м | 12-46 |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
| 3.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
|  | Марка | Flygt NX 3153.182 SH (274) |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | Производительность, м3/час | 40-140 |
|  | Напор, м | 12-46 |
| 3.5.3 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | FIygt NX 3153.182 SH (274) |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | Производительность, м3/час | 40-140 |
|  | Напор, м | 12-46 |
| 4. | Канализационная насосная станция «Самсоновский проезд» |  |
| 4.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд |
| 4.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 4.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 1200 |
| 4.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 4.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | СД-50/10 |
|  | Мощность эл., кВт | 3,6 |
|  | КПД, % | 66 |
|  | Производительность, м3/час | 50 |
|  | Напор, м | 10 |
| 4.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | Марка | ЗФ-12 |
|  | Мощность эл., кВт | 4 |
|  | КПД, % | 59 |
|  | Производительность, м3/час | 41,5 |
|  | Напор, м | 10,5 |
| 5. | Канализационная насосная станция «Экодолье» |  |
| 5.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова. |
| 5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 5.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 892,8 |
| 5.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 400 |
| 5.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | 80-216/112UEG-S KSB |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | КПД, % | 87,7 |
|  | Производительность, м3/час | 80,45 |
|  | Напор, м | 18,74 |
| 5.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | 80-216/112UEG-S KSB |
|  | Мощность эл., кВт | 11 |
|  | КПД, % | 87,7 |
|  | Производительность, м3/час | 80,45 |
|  | Напор, м | 18,74 |
| 6. | Канализационная насосная станция спорткомплекса «Олимп» |  |
| 6.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 153 |
| 6.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| 6.3 | Производительность, тыс. м3/сут | 600 |
| 6.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | 200 |
| 6.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos |
|  | Мощность эл., кВт | 6 |
|  | Производительность, м3/час | 90 |
|  | Напор, м | 27,5 |
| 6.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos |
|  | Мощность эл., кВт | 6 |
|  | Производительность, м3/час | 90 |
|  | Напор, м | 27,5 |
| 7. | Канализационная насосная станция ул. Графская |  |
| 7.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Графская |
| 7.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 7.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 7.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 7.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos SE 1.80.80.55 |
|  | Мощность эл., кВт | 5.5 |
|  | Производительность, м3/час | 15 |
|  | Напор, м | 15 |
| 7.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Grundfos SE 1.80.80.55 |
|  | Мощность эл., кВт | 5.5 |
|  | Производительность, м3/час | 15 |
|  | Напор, м | 15 |
| 8. | Канализационная насосная станция ул. Университетская |  |
| 8.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская |
| 8.2 | Год ввода в эксплуатацию | - |
| 8.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 8.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 8.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 8.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 9. | Канализационная насосная станция «НИАРМЕДИК ПЛЮС» |  |
| 9.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская |
| 9.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 9.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 9.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 9.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7.5 |
|  | Напор, м | - |
| 9.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | Amarex NS |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 7,5 |
|  | Напор, м | - |
| 10. | Канализационная насосная станция ул. Белкинская |  |
| 10.1 | Расположение | Калужская обл., г. Обнинск,ул. Белкинская |
| 10.2 | Год ввода в эксплуатацию | - |
| 10.3 | Производительность, тыс. м3/сут | - |
| 10.4 | Емкость приемного резервуара, м3 | - |
| 10.5.1 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos UPS 40-120 F |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 20 |
|  | Напор, м | - |
| 10.5.2 | Насосное оборудование: |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | Grundfos UPS 40-120 F |
|  | Мощность эл., кВт | - |
|  | Производительность, м3/час | 20 |
|  | Напор, м | - |

### 1.2.2. Хозяйственно-бытовая система централизованного водоотведения ВНИИРАЭ.

### Очистные сооружения Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) в Обнинске представляют собой систему биологической очистки сточных вод.

### Технологическая схема:

- Сточные воды из приёмной камеры через решётки поступают на песколовку, где из воды удаляются крупные минеральные фракции, после чего попадают в резервуар-накопитель.

- Из резервуара сточные воды насосами перекачиваются в первичные отстойники, где происходит задерживание нерастворимых грубодисперсных веществ.

- Из первичных отстойников вода поступает на биофильтры. На них происходит процесс минерализации органических веществ микроорганизмами биоплёнки в присутствии кислорода воздуха.

- После биофильтров сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит отделение частиц биоплёнки от воды.

- Осадок и биоплёнка удаляются насосами и отправляются на иловые площадки для дальнейшего обезвоживания.

- После вторичных отстойников сточные воды поступают в резервуар-усреднитель, откуда насосами перекачиваются на барабанные сетки и скорые безнапорные песчаные фильтры для очистки от тонкодисперсных загрязнений.

- Отфильтрованные стоки через лоток Паршаля переходят в контактный резервуар, в котором вода обеззараживается гипохлоритом натрия, после чего сбрасывается в р. Протву.

1.2.3. Ливневая система централизованного водоотведения.

1.2.3.1 Ливневая система централизованного водоотведения, обслуживаемая Муниципальным бюджетным учреждением города Обнинска Калужской области «Благоустройство»

Общая протяженность закрытой системы водоотвода составляет 87 км, в т. ч. улично-дорожная и магистральная – 47 км, внутриквартальная – 40 км. Диаметр трубопроводов внутриквартальной и улично-дорожной сети ливневой канализации – от 200 до 600 мм, диаметр трубопроводов магистральных коллекторов – от 400 до 1500 мм. Материал трубопроводов – бетон, асбестоцемент.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по ул. Белкинская вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51, не имеют технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и пос. Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф практически без очистки (очистные сооружения есть только на одном из 6 выпусков, в мкр. Зайцево). Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, река Дырочная, Комсомольские пруды, локальные понижения рельефа.

Имеет место бесконтрольная эксплуатация двух ливневых сбросных коллекторов по промзоне Мишково до выпуска в реку Дырочная в районе Киевского шоссе.

Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

Основные сведения о существующей системе ливневой канализации:

- Общая протяженность сетей ливневой канализации – 87 км;

- Количество дождеприемных и смотровых колодцев – 1560 шт.;

- Общая протяженность водоотводных канав –16 км;

- 2 городских фонтана.

### 1.2.3.2 Ливневая система централизованного водоотведения, обслуживаемая ООО «Инфраструктура» на жилого района «Заовражье», расположенная в северной части территории города Обнинска площадью территории 157 га и площадью планируемого к строительству жилья порядка 850 тыс.м2.

Для сбора и отвода поверхностных и дренажных вод с территории жилого района «Заовражье» предусмотрена система ливневой канализации закрытого типа с прокладкой коллектора Д=1500 мм. Система канализации оборудуется дождеприемными колодцами и сетью трубопроводов, в т.ч. закрытыми водостоками.

Очистка загрязненных вод осуществляется на локальных очистных сооружениях, обеспечивающих необходимое качество очищенных сточных вод по существующим нормативам.

Сброс очищенных ливневых вод предусмотрен на рельеф, в существующий овраг.

### 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения выполнено в разделе 1.2.

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

У филиала АО «РИР» в городе Обнинске имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки).

Филиал АО «РИР» в городе Обнинске использует 2 способа утилизации осадков сточных вод с очистных сооружений: переработка осадка в почвогрунт, производимый путем смешения осадка сточных вод и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Т») и путем смешения компоста (на основе осадка сточных вод и измельченных древесных отходов) и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Б»).

# Почвогрунт “Биогрунт «Т»” предназначен для применения в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формировании растительного слоя откосов, при технической и биологической рекультивации на землях, использованных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов с целью формирования корнеобитаемого слоя, биологической мелиорации нарушенных земель.

Почвогрунт “Биогрунт«Б»” предназначен для применения при биологической мелиорации нарушенных земель; в зеленом строительстве при посадке деревьев и кустарников; в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формирования растительного слоя откосов, под посадки цветочно-декоративных растений; в питомниках лесных и декоративных культур, для биологической рекультивации на землях, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов.

### 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Основная часть сетей водоотведения г. Обнинск (2/3) была построена в период с 1955 по 1985 годы, 40-70 лет назад, следовательно, имеют высокий износ и аварийность.

Вторичной проблемой является уменьшение скоростей потоков сточных вод в сетях вследствие падения объемов водоотведения.

В части ливневой канализации существует проблема пропускной способности. В зону подтопления во время ливней попадает порядка 20% территории города.

В системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области используются канализационные коллекторы, выполненные из различных материалов: сталь, асбестоцемент, керамика, чугун, железобетон, ПНД/ПВХ. Общая протяженность сетей водоотведения города составляет 237,13 км, в том числе: главных коллекторов 18,81 км, уличной канализации 56,24 км, дворовой канализации 162,08 км. По всей протяженности сетей имеется 8087 канализационных колодцев. Характеристики сетей с разбивкой по диаметрам и материалам представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

Характеристики канализационных сетей муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

| Материал труб | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |
| Ж/бетон. | - | - | - | - | 0,1 | - | 8,3 | 4,7 | 2,6 | 1,47 | 8,36 | 0,5 | 0,84 | 26,87 |  |
| А/ц | 1,02 | 30,94 | 46,14 | 8,34 | 24,37 | 9,69 | 4,92 | 1,72 | 0,7 | - | 0,2 | - | - | 128,04 |  |
| Керамика | - | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |  |
| Чугун | 2,46 | 0,73 | 0,4 | 0,44 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,23 |  |
| Сталь | 0,01 | - | - | - | - | - | 5,3 | - | 0,02 | - | - | - | - | 5,33 |  |
| Полиэтил | 11,57 | 29,16 | 19,71 | 1,25 | 5,17 | 1,65 | 0,46 | - | - | - | 0,09 | - | - | 69,06 |  |
| Итого: | 15,06 | 62,13 | 66,55 | 10,03 | 31,84 | 11,34 | 18,98 | 6,42 | 3,32 | 1,47 | 8,65 | 0,5 | 0,84 | 237,13 |  |

Общая протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых филиалом АО «РИР» в городе Обнинске, составляет 147,8 км. Характеристики канализационных коллекторов, в зависимости от диаметров и материала, приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2.

Характеристики канализационных сетей, эксплуатируемых филиалом АО «РИР» в городе Обнинске.

| Материал | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | км |  |
| Ж/бетон. | - | - | - | - | 0,1 | - | 5,4 | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 8,4 | 0,5 | 0,8 | 24,3 |  |
| А/ц | 0,6 | 17,2 | 25,5 | 4,6 | 10,7 | 4,3 | 4,4 | 1,7 | 0,7 | - | 0,2 | - | - | 69,8 |  |
| Керамика | - | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |  |
| Чугун | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,4 |  |
| Сталь | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 5,3 |  |
| Полиэтилен, ПВХ | 4,9 | 13,2 | 10,2 | 0,8 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | - | - | 32,4 |  |
| Итого: | 6,9 | 32,0 | 36,2 | 5,7 | 24,9 | 4,8 | 15,6 | 6,7 | 3,3 | 1,5 | 8,8 | 0,5 | 0,8 | 147,8 |  |

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения городского поселения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирования и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения содержится в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

Перечень показателей,

влияющих на надежность системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие резервных насосов на канализационных насосных станциях | Имеются на всех КНС МО «Город Обнинск» |
| 2. | Надежность электроснабжения | На всех канализационных насосных станциях имеются резервные электрические вводы |
| 3. | Наличие резервных коллекторов | Имеются на всех канализационных насосных станциях МО «Город Обнинск» |

### 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки.

Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения, не подвергающихся очистке, оценивается в 0,5 процента.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют. Периодически фиксируется неприятный запах.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

Данные лабораторных анализов сточных вод показывают, что по ряду исследуемых показателей присутствует превышение, в частности: «Взвешенные вещества», «Нефтепродукты», «Биохимическое потребление кислорода (БПК)», «Азот аммонийный», «Нитриты», «Фосфаты», «Железо».

Данные лабораторных анализов сточных вод представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

| Вещество, мг/л | Вход Июнь | Выход Июнь | Выход Июль | Выход Август | Выход Сентябрь | Вход Октябрь | Выход Октябрь | Выход Ноябрь | Выход Декабрь | Выход Январь | Выход Февраль | Выход Март | Вход Апрель | Выход Апрель | Выход Май | Среднее на выходе, мг/л, мгО2/л | ПДК, мг/л, мгО2/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |
| Взвешенные вещества | 480 | 8,2 | 15,6 | 10 | 14,4 | 472 | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 14,2 | 17,4 | 13,6 | 321 | 14,4 | 14,4 | 14,00 | 10,00 |
| БПКполн | 320 | 13 | 16,5 | 13,5 | 15 | 385 | 15,4 | 12 | 16,5 | 14,4 | 27,6 | 5,3 | 337 | 6,3 | 5,1 | 13,38 | 3,00 |
| ХПК | 475 | 23 | 27,5 | 22,5 | 25 | 465 | 25 | 20 | 27,5 | 22,2 | 42,4 | 14,2 | 385 | 15,3 | 6,7 | 22,61 | 15,00 |
| Азот амонийный | 42,75 | 0,819 | 0,819 | 1,092 | 7,098 | 37,65 | 8,97 | 9,36 | 9 | 8,19 | 9,36 | 3,822 | 34,96 | 3,02 | 3,72 | 5,44 | 0,50 |
| Азот нитритов | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,018 | 0,018 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,08 |
| Азот нитратов | 1,23 | 3,22 | 4,071 | 4,094 | 3,818 | 1,74 | 5,38 | 2,806 | 2,369 | 2,415 | 1,518 | 1,265 | 2,54 | 1,256 | 2,277 | 2,87 | 40,00 |
| Фосфор фосфатов | 4,2 | 0,74 | 2,18 | 0,52 | 1,6 | 4,23 | 1,69 | 2,21 | 2,27 | 2,1 | 2,5 | 1,53 | 3,87 | 1,2 | 1,56 | 1,68 | 0,70 |
| Нефтепродукты | 0,8 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,47 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,9 | 0,01 | 0,4 | 0,07 | 0,05 |
| Фенол | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Сульфат-анион | 59 | 46 | 32 | 46 | 37 | 64 | 64 | 42 | 62 | 33 | 47 | 52 | 84 | 38 | 61 | 46,67 | 100 |
| Хлорид-анион | 96 | 78 | 98 | 70 | 69 | 85 | 85 | 77 | 63 | 61 | 72 | 75 | 90 | 66 | 94 | 75,67 | 300 |
| Алюминий | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Железо | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,1 |
| Марганец | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Медь | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,001 |
| Цинк | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хром 3+ | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Хром 6+ | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Хлор свободный | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00 | 0,00001 |
| Никель | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Кадмий | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,005 |
| Свинец | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,00 | 0,006 |
| Сульфиды | 3,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,06 | 1,5 |
| Фторид-анион | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Стронций | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,31 | 0,4 |
| Ртуть и ее соединения | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Магний | 19 | 15 | 18 | 17 | 19 | 25 | 22 | 19 | 22 | 16 | 25 | 19 | 25 | 25 | 24 | 20 | 40 |
| Натрий | 85 | 78 | 85 | 78 | 82 | 115 | 91 | 88 | 93 | 77 | 85 | 75 | 118 | 96 | 84 | 84 | 120 |
| Кальций | 127 | 117 | 135 | 157 | 148 | 173 | 157 | 132 | 112 | 129 | 130 | 145 | 176 | 158 | 174 | 141 | 180 |
| АСПАВ | 8,1 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 7,6 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 7,4 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
| НСПАВ | 8,1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5,9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5,8 | 5 | 9 | 6,92 | не нормируется |
| Формальдегид | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Хлороформ | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Олово и его соединения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,33 | 0,8 |
| Молибден | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Кобальт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Цианид-анион | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Мышьяк и его соединения | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Роданид-ион | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
| Бор | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,14 | 0,5 |
| рН, ед. | 7,51 | 7,46 | 7,32 | 7,59 | 7,5 | 7,52 | 7,42 | 7,38 | 7,61 | 7,45 | 7,51 | 7,34 | 7,83 | 7,3 | 7,42 | 7,44 | 6,5-8,5 |

### 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Город Обнинск в настоящее время практически на 100% обеспечен системой канализации (за исключением пос. Обнинское).

Также в состав территории городского поселения входят зоны ИЖС, садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоотведение отсутствует. Данные застройки оборудованы индивидуальными станциями очистки, септиками и выгребными ямами.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

1.9.1. Проблемы очистных сооружений.

В настоящий момент на очистных сооружениях существует ряд проблем, приводящих к неприятному запаху и не позволяющих достичь необходимые показатели по качеству очистки сточных вод и по объемам образования осадка, а именно:

- Решетки на входе в очистные сооружения находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Высок процент ручного труда и риск травматизации. Высокий пропуск механических примесей крупной фракции, что повышает количество инцидентов аварий на насосном оборудовании. Высокая нагрузка на первичные отстойники (забиваются трубопроводы подачи сточной воды), ломается мацератор, отводящий сырой осадок на камеры смешивания, забиваются насосы подачи осадка на фильтр-пресса (от проектной производительности 25 куб.м./час, максимально работают на 10 куб.м./час);

- Первичные отстойники оснащены старыми системами сбора плавающих веществ. Один илоскреб в связи с коррозией имеет предаварийное состояние, требует срочной замены. Возврат с конца очистных сооружений из водосливов третичных отстойников через КНС-ОС (резевуар на 800 куб.м.) осуществляется в первичные отстойники, что приводит к большой нагрузке и значительным объемам сырого осадка вперемешку с вынесенным активным илом, который в бескислородной зоне и высоких концентрациях загрязняющих веществ затухает и выделяет дурнопахнущие вещества;

- Первичные отстойники построены в 70-х годах с оборудованием соответствующих лет. Требуется капитальный ремонт таковых с заменой коррозировавшего оборудования (илоскреба);

- Биологическая очистка на Линии 1 имеет переустроенную во времена СССР (точный год не известен) камеру возвратного ила, находящуюся на значительном удалении от Линии и объемом 800 куб.м. В связи с этим возвратный ил находясь в бескислородных условиях застаивается, чернеет и выделяет дурнопахнущие вещества. Сопровождается значительным превышением на выходе с Линии по аммонию при отсутствии азота нитратов и нитритов. Кроме того, один вторичный отстойник из 4-х имеет разрушенный борт и прокорродировавший илосос. Запуск его в работу невозможен. С целью снятия нагрузки на первичные отстойники проложен трубопровод возврата с третичных отстойников в секцию 6 аэротенков Линии 1. Однако, возврат осуществляется насосами СД 800/32, что значительно увеличивает коэффициент неравномерности (нагрузка часовая на Линию 1 около 1500 – 2000 куб.м./час, при добавлении 800 куб.м. происходит вынос ила из вторичных отстойников в значительных количествах, что нарушает работу биореакторов, приводит к повышению нагрузки на илососы третичных отстойников и, как следствие, увеличение объема возврата с третичных отстойников в 6 секцию аэротенков). В итоге процесс оказался цикличным: возврат с третичных отстойников в 6 секцию аэротенков Линии 1 – вынос из вторичных отстойников Линии 1 – оседание этого ила в третичных отстойниках и вновь возврат в 6 секцию аэротенка с высоким содержание аммония и илом черного цвета с неприятным запахом. Как следствие, повышение на Линии 1 на выходе из вторичных отстойников содержания аммония, ХПК, БПК и некоторых других показателей;

- Биологическая очистка на Линии 2 не прошла пуско-наладочные работы по политическим соображениям. В настоящее время не удается удержать Линию в рабочем состоянии более 2 месяцев, полностью снижается нагрузка на Линию, аэротенки ставятся на регенерацию (Ил черный, дурно пахнет, на выходе содержание аммония доходит до 40 мг/л, после регенерации (отсутствия подачи сточной воды в аэротенках) ил коричневеет, перестает пахнуть, появляются новые микроорганизмы, кроме раковинных амеб. Но при возобновлении подачи сточной воды в аэротенк, больше 2 месяцев ил не остается в работоспособном состоянии и вновь чернеет. Это происходит по причине слишком долгого времени нахождения активного ила в бескислородных зонах. После аэротенка активный ил попадает во вторичный отстойник и находится там от 1 до 2,5 часов, после через водослив и приемный колодец в полном объеме попадает в приемную камеру денитрификаторов, после в денитрификатор, в котором находится от 1 до 2 часов вновь в бескислородных условиях, далее в анаэробную зону аэротенка примерно на 20 минут и только потом в зону аэрации. В процессе этого он затухает, застаивается, чернеет и плохо пахнет. Весной-летом 2024 года (апрель, май, июнь) были проведены опытные испытания по перезапуску Линии 2 после регенерации посредством переносной помпы, которая осуществляла возврат ила после вторичных отстойников напрямую в первый коридор аэротенка. Испытания показали, что так Линия может работать гораздо лучше, содержание аммония на выходе доходит практически до 1 мг/л. Однако производительность помпы составляет 200 куб.м./час из необходимых для Линии 400-800 куб.м./час (По насосу возврата с частотным преобразователем). В связи с этим требуется обводной трубопровод возвратного ила со вторичных отстойников непосредственно в первый коридор аэротенка с возможностью подачи части ила в денитрификаторы для проведения предварительного процесса денитрификации, увеличения массы ила после его зарождения;

- Вторичные отстойники Линии 1 построены в 70-х годах и, также как первичные, имеют коррозировавшее оборудование (илосос). Илосос не обеспечивает достаточно эффективное удаление активного ила, а также не обеспечивает нужную производительность по расходу возвратного ила, ил в водосливе возвратного ила поступает медленно, что обеспечивает застаивание, загнивание, повышение концентраций загрязняющих веществ в надиловой воде.

- Биореакторы доочистки имеют внутри волокнистую загрузку. В связи с недостаточной работоспособностью Линий биологической очистки, выносом ила не представилось возможности укрупненно оценить их эффективность. Однако проведено опытное испытание эксплуатации с волокнистой загрузкой и без нее. Результаты показали, что эксплуатация с загрузкой позволяет немного снизить ХПК и БПК на выходе с биореактора. Поэтому принято решение загрузку не убирать (не менять технологию), проводить только местный ремонт для её поддержания;

- Третичные отстойники также, как биореакторы, сложно оценить в правильном режиме их эксплуатации. Первоначально необходимо провести мероприятия на предшествующих этапах очистки;

- Обработка осадка посредством обезвоживания на ленточных фильтр-прессах в настоящий момент не достигает проектных показателей по производительности. Каждый фильтр-пресс имеет производительность 25 куб.м./час, но работает в режиме от 5 до 10 куб.м./час, иногда стоит в аварийном состоянии (забиваются насосы подачи осадка). Это происходит ввиду высокого содержания мусора, подаваемого как с сырым осадком, так и с избыточным илом, вследствие аварийного состояния решеток. Кроме того, сами фильтр-пресса имеют высоких физический износ (изношены либо вышли из строя пневмодатчики, пневмоцилиндры, подшипники, валы почти без обрезиненного покрытия, ленточные транспортеры не герметичны, форсунки распыления флокулянта в аварийном состоянии);

- По воздуху произведен расчет аэрации, на каждой Линии по 2 рабочие воздуходувки. Воздуха на Линиях достаточно, мониторинг содержания растворенного кислорода проводится ежедневно с понедельника по пятницу. Аэрационные элементы на всех аэротенках установлены/заменены не ранее 10 лет назад, последние работы закончены в декабре 2024 года в секции 6 аэротенков Линии 1. Везде есть резерв рабочих агрегатов, однако воздуходувки KAESER в рамках импортозамещения не имеют рем.комплектов.

- Иловые карты не выполняют свои функции по дренированию ила, что приводит к распространению неприятного запаха, нарушению процесса компостирования ила в почвогрунт. Требуется полная замена дренажной системы.

1.9.2. Проблемы сетей водоотведения.

Сети водоотведения по г. Обнинск построены более 40 лет назад для отведения сточных вод от многоквартирных жилых домов и объектов социального и производственного назначения и в настоящее время имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом.

Модернизация трубопроводов (прокладка сетей из современных материалов) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

В 2025 году завершена замена главного безнапорного коллектора к очистным сооружениям диаметром 1200 и 1000 мм, что существенно снизило аварийность участка и связанный от аварий ущерб по подтоплению подвалов потребителей и заносу грунта на очистные сооружения.

Но, высокую степень износа имеют и иные участки. Наиболее опасным является участок с инвентарным номером БП-000398 «Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868», выполненный из железо бетонных труб DN 500 ммс примерной протяженностью L=1000 м, расположенный в 51 микрорайоне города Обнинска. На данном объекте зафиксировано три аварийных обрушения (2019 г, 2023 г. и 2024 г.) верхнего свода трубопроводов в районе пр. Ленина д. 184А. Причиной аварийных обрушений явилась газовая коррозия железобетона из которых выполнены трубы. Аварийные ситуации на данном объекте приводят к изливу канализационных сточных вод на поверхность территории жилой застройки 51 микрорайона г. Обнинска и аварийной остановке насосного оборудования КНС 51.

1.9.3. Проблема КНС 51.

Самая крупная городская КНС 51 мкр., расположенная на перекрестке ул. Белкинская и пр. Ленина, находится в оперативном управлении МБУ «Инженерные сети», введена в эксплуатацию в 2022 году. Требуется корректировка принятых проектных решений с последующей заменой оборудования и строительно-монтажными работами.

Стоки из городского самотечного железобетонного коллектора диаметром 1200 поступают в распределительный колодец КК-1 на территории КНС. Из колодца КК-1 стоки поступают в камеру с мусороулавливающей корзиной с прозором ячеек 90мм. Далее сток приходит в камеру с шиберными задвижками и измельчителями. Проектом предусмотрено 2 канала с измельчителями BARRY HF 3000 и шиберными задвижками. После колодца с измельчителями сток поступает в два приемных стеклопластиковых колодца диаметром 3500 мм колодец КНС с насосными агрегатами AIKON.

В современных реалиях загрязнение бытовых сточных вод обуславливается наличием большого количества нетканного материала (салфетки, полотенца, тряпки и т.д.).

Для измельчения мусора предусмотрена камера с дробилками BARRY перед накопительными резервуарами КНС. Опыт эксплуатации дробилок на стоках с большим содержанием нетканых материалов показывает их неэффективность, нетканные материалы не подвергаются измельчению, проходят дальше по технологическому циклу и приводят к заклиниванию насосов или засорению рабочих колес.

С таким характером сточных вод необходимо предусмотреть на КНС 51 устройство здания с решетками до поступления стоков в приемный резервуар или другие эффективные способы удаления лишнего мусора.

В связи с тем, что количество стоков, поступающих на КНС значительно ниже проектного значения, а также в связи с небольшим объемом приемного резервуара КНС, необходимо скорректировать состав насосного оборудования, для обеспечения устойчивой работы на существующем объеме сточных вод.

Существующий режим работы по поддержанию уровня сточных вод в резервуарах позволяет решить проблему с частыми пусками насосов и перегревом электродвигателей, но не решает проблему засорения рабочего колеса (в следствие низкого расхода, низкой скорости потока, включений мусора).

Наличие вышеуказанных проблем не позволяет производить эксплуатацию объекта в надежном, безаварийном режиме. На объекте необходимо постоянное присутствие персонала для текущего и аварийного обслуживания, в противном случае будут продолжаться аварийные ситуации, приводящие к останову перекачки, подтоплению соседних домов и ускоренному разрушению КНС.

Для решения обозначенных проблем необходима корректировка существующих технических решений с заменой технологического оборудования.

1.9.4. Проблема остальных КНС.

КНС не оборудованы решетками и сороулавливающими устройствами, которые должны удалять из перекачиваниях сточных вод крупный нерастворимый мусор. Из-за такой конфигурации кнс происходит регулярное засорение насосов, аварии и излив стоков.

1.9.5. Обеспечение централизованным водоотведением зоны перспективной застройки Заовражье-2 с площадями застройки в 60 и 39,2 га.

В связи с отдаленностью очистных сооружений города и сложным рельефом (разность геодезических высот очистных сооружений и потребителя) необходима проработка на этапе Мастер плана вариантов обеспечения водоотведения:

- строительство центральной канализационной станции (ЦКНС) и напорного коллектора от района «Заовражье-2» до самотечного коллектора по ул. Энгельса;

- строительство новых очистных сооружений в районе застройки.

1.9.6. Проблемы ливневой канализации.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по ул. Белкинская вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51, не имеют технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и пос. Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Часть поверхностных стоков из микрорайонов №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 попадает в хозяйственно-бытовую канализацию.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф практически без очистки (очистные сооружения есть только на одном из 6 выпусков, в мкр. Зайцево). Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, река Дырочная, Комсомольские пруды, локальные понижения рельефа.

Имеет место бесконтрольная эксплуатация двух ливневых сбросных коллекторов по промзоне Мишково до выпуска в реку Дырочная в районе Киевского шоссе.

Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов на склонах.

1.9.7 Проблемы локальных очистных сооружений.

Недостаточное количество локальных очистных сооружений на предприятиях, имеющих специфические сбросы (нефтебазы, АЗС, гаражи, котельные, предприятия общепита).

### 1.10. Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

### Согласно пункту 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

### а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

### б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

### На основании вышеизложенных критериев в г. Обнинске в настоящее время имеются две централизованные системы водоотведения:

### Таблица 1.10.1

### Централизованные хозяйственно-бытовые системы водоотведения г. Обнинска

| Организация | Объем сточных вод, принятых от потребителей за 2024 год, тыс.куб.м | Зона системы |
| --- | --- | --- |
| АО "РИР" | 11300 | Территория города |
| НИЦ "Курчатовский институт" - ВНИИРАЭ | 200 | Примыкающая к организации, в районе Киевское шоссе, д.1 |

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации г. Обнинска с полным циклом биологической очистки. Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации.

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2024г. приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Годовое поступление сточных вод в систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обнинск, РИР | Кривское, РИР | Обнинск, ВНИИРАЭ | ИТОГО |  |
| 11200 | 300 | 200 | 11700 |  |

| Поступление сточных вод в систему водоотведения РИР в 2024 году, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| население | бюджетные организации | прочие | ИТОГО |  |
| 8 291 | 519 | 2715 | 11525 |  |

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

2.2.1. Хозяйственно-бытовую систему водоотведения. Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные сточные воды, поступающие в централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения через элементы канализационной сети и сооружений.

Уровень таких стоков составляет 25 % (см. баланс в разделе 2.4.)

2.2.2. Ливневая канализация (дождевая канализация или ливневка).

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф практически без очистки (очистные сооружения есть только на одном из 6 выпусков, в мкр. Зайцево).

Уровень неочищенных стоков ливневых вод оценивается в 80 %.

### 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, осуществляется по нормативу или расчетным способом на основании показаний приборов учета горячей и холодной воды. Приборы учета сточных вод имеются только несколько организаций, ОАО «ОНПП «Технология», ООО "Лотте КФ Рус", ГП Калугаоблводоканал, ООО «Растр-технология».

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В таблице 2.4.1 представлены данные по балансам водоотведения за период 2009–2013 г.г.

Таблица 2.4.1

Анализ балансов водоотведения на период 2009 - 2013 г.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | население | 12 955 | 12 621 | 11 772 | 10 260 | 8 360 |
| 2. | бюджет | 2 549 | 2 218 | 1 740 | 1 933 | 1 741 |
| 3. | пром. предприятия | 500 | 550 | 556 | 423 | 422 |
| 4. | прочие | 637 | 688 | 841 | 979 | 881 |
|  | ВСЕГО | 16 641 | 16 078 | 14 910 | 13 596 | 11 405 |

Общий фактический баланс системы водоотведения филиала АО «РИР» в городе Обнинске по итогам 2019-2021 гг., ожидаемого прогноза на 2022 г. и плана на 2023 г. представлен в Таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Анализ балансов водоотведения на период 2019 - 2023 г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 14344 | 14381 | 15031 | 14376 | 15449 | 15836 | 15900 |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей | тыс. м3 | 10875 | 10961 | 11353 | 11697 | 11501 | 11514 | 11500 |
| 3 | Неучтенный сток | тыс. м3 | 3469 | 3421 | 3678 | 2678 | 3948 | 4322 | 4400 |
| 4 | Неучтенный сток | % | 24,2 | 23,8 | 24,5 | 18,6 | 25,6 | 27,3 | 27,5 |

Примечание:

Баланс водоотведения сформирован на основании фактических данных, сложившихся по МП Водоканал и филиалу АО «РИР» в городе Обнинске: отчет продаж (полезный отпуск услуг потребителям) по данным бухгалтерской отчетности, показания приборов учета на канализационных очистных сооружениях.

Прогнозные ожидаемые данные на 2025 г. сформированы из расчета факта 1 полугодия и ожидаемого прогноза 2 полугодия: отчет продаж (полезный отпуск услуг потребителям) по данным бухгалтерской отчетности, показания приборов учета на канализационных очистных сооружениях.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

2.5.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Суммарные балансы принимаются согласно Генеральному плану

2.5.1.1 Согласно разделу 6 (Технико-экономические показатели) Положения о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск" предусмотрены следующие прогнозные показатели:

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2020 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водопотребление | тыс. куб. м/сут. | 62,43 | 75,89 | 89,54 |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | 54,2 | 65,6 | 77,15 |

2.5.1.2 Согласно разделу 5.4. (Развитие инженерной инфраструктуры) Материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск"  предусмотрены следующие прогнозные показатели:

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Расчетный срок)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (177 тыс. чел.) | 350 | 61,95 | 74,34 |
| Неучтенные расходы, 10% |  | 6,2 | 7,43 |
| Промышленные предприятия |  | 9,00 | 9,00 |
| Итого |  | 77,15 | 90,68 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков (Первая очередь)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения | 1-я очередь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. | Максимально-суточный расход стоков, тыс. куб. м/сут. |
| Городской округ (147 тыс. чел.) | 350 | 51,45 | 61,74 |
| Неучтенные расходы, 10% |  | 5,15 | 6,17 |
| Промышленные предприятия |  | 9,0 | 9,0 |
| Итого |  | 65,60 | 76,91 |

2.5.1.3. Согласно разделу 8 (Технико-экономические показатели) Материалов по обоснованию Генерального плана муниципального образования "Город Обнинск" предусмотрены следующие прогнозные показатели:

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2020 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Водопотребление - всего, в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 62,43 | 75,89 | 97,73 |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 54,2 | 65,6 | 84,1 |

2.5.1.4. Прогноз по зоне филиала АО РИР.

Прогнозное среднесуточное поступление сточных вод принимается равным среднесуточному потреблению воды по факту последних лет.

Максимально-суточное поступление сточных вод прогнозируется с учетом среднесуточного факта 2024 года в размете 67 тыс.м3/сутки, фактического коэффициента суточной неравномерности к=1,5 и роста на 2 % в год. В 2031 году максимально-суточное поступление сточных вод прогнозируется на уровне77 тыс.м3/сутки, в 2041 году - 91 тыс.м3/сутки. Данный прогноз соответствует разделу 5.4. (Развитие инженерной инфраструктуры) Материалов по обоснованию Генплана.

Табл. 2.5.4.

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2024 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Водопотребление максимальное | тыс. куб. м/сут. | 52 | 59 | 70 |
| Поступление сточных вод среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Поступление сточных вод максимальное | тыс. куб. м/сут. | 67 | 77 | 91 |

3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения АО РИР содержатся в таблице 2.5.4 настоящей схемы.

Табл. 2.5.4.

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2024 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Водопотребление максимальное | тыс. куб. м/сут. | 52 | 59 | 70 |
| Поступление сточных вод среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Поступление сточных вод максимальное | тыс. куб. м/сут. | 67 | 77 | 91 |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система водоотведения АО РИР в основном состоит из безнапорных трубопроводов. Порядка 30 % стоков перекачиваются с использованием 10 КНС. Подробная структура представлена в электронной модели.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Фактическая производительность ОСК (45-50 тыс.м3/сут.) достаточна только для среднего потребления в перспективе до 2031 года и не достаточна для очистки сточных вод в сутки максимального поступления в настоящее время (2025 год).

Проектная производительность ОСК (80 тыс. м3/сут.) достаточна для очистки сточных вод в сутки максимального поступления только в перспективе до 2033 года.

| Показатели | Единица измерения | Исходный год, 2024 г. | Первая очередь, 2031 г. | Расчетный срок, 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление сточных вод среднесуточное | тыс. куб. м/сут. | 43 | 49 | 58 |
| Поступление сточных вод максимальное | тыс. куб. м/сут. | 67 | 77 | 91 |

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Расчеты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения выполнены с использованием ZULU. Имеются незначительные предложения по изменению диаметров как в меньшую сторону (в связи со снижением нагрузки), так и в большую (в связи с увеличением нагрузки).

### 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Учитывая текущий дефицит фактической производительности ОСК (45-50 тыс.м3/сут.) в сутки максимального поступления и проектной производительности ОСК (80 тыс. м3/сут.) в сутки максимального поступления в перспективе до 2033 года резерв производственных мощностей отсутствует.

До принятия решений по снятию ограничения производительности очистных сооружений АО РИР присоединение к ним крупных районов и потребителей следует приостановить.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

### 4.1.1. Направления развития централизованных систем водоотведения:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

### 4.1.2. Принципами развития централизованных систем водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

### 4.1.3. Основными задачами, развития централизованных систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, в том числе поверхностных стоков, в водные объекты в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

- повышение экологической эффективности канализационных очистных сооружений (КОС), в рамках перехода на технологическое нормирование на основе справочника наилучших доступных технологий (НДТ);

- снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- переработка осадка сточных вод до экологически безопасного состояния, поиск и внедрение эффективного и экономически целесообразного использования осадка сточных вод.

- обновление канализационных сетей в целях в целях обеспечения бесперебойного и надежного отведения сточных вод;

- создание системы управления водоотведением города с целью сглаживания пиковых расходов;

- строительство и реконструкция сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города, а также исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды;

- развитие систем автоматизации объектов централизованных систем водоотведения, системы управления производственными процессами;

- обеспечение безопасности централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов, защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- строительство стационарных пунктов приема хозяйственно-бытовых стоков, вывозимых специализированным автотранспортом с территорий, на которых отсутствует централизованная система водоотведения;

- поиск и внедрение современных систем газоочистки на объектах водоотведения;

### 4.1.4. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в пункте 7.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

4.2.1. Перечень мероприятий, по которым имеются решения по финансированию:

- Строительство канализационного коллектора. Самотечный коллектор DN 1200 L=3795 м. и DN 1000 L=122 м;

- Реконструкция объекта: «Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868» на участке от МКД по пр. Ленина 182, вдоль пр. Ленина до КНС 51 (кадастровый № 40:27:000000:819);

- Создание автоматизированной системы «Цифровой водоканал» (Водоотведение);

- Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова;

4.2.2. Перечень мероприятий, по которым отсутствуют согласованные решения по финансированию:

- Реконструкция (или капитальный ремонт при недостатке средств на реконструкцию) очистных сооружений канализации;

- Выполнение комплекса технологических решений по реконструкции/модернизации/техническому перевооружению КНС-51;

- Обновление сетей водоотведения;

- Обеспечение централизованным водоотведением зоны перспективной застройки Заовражье-2.

4.2.3. Перечень мероприятий, по развитию ливневой канализации, по которым отсутствуют согласованные решения по финансированию:

- Строительство 12 насосных станций;

- Строительство 3 очистных сооружения;

- Строительство дождевых коллекторов – самотечных 40 км, напорных 8,3 км (в двухтрубном исчислении).

### 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

### Подробное техническое обоснование мероприятий в разделе 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.

Аварии на канализационных коллекторах сопровождаются попаданием грунта в емкости КНС и выходом из строя их насосного оборудования.

Повышение надежности системы канализации снижает риск вредного воздействия на экологическую обстановку города.

Реконструкция канализационной насосной станции также позволит обеспечить надежность и стабильность работы системы водоотведения города, позволит сократить число аварий, даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Реконструкция либо капитальный ремонт очистных сооружений канализации приведет к повышению экологических показателей, улучшению качества очистки сточных вод, обеспечению надежности и стабильности работы системы водоотведения, возможности присоединения новых потребителей.

Внедрение автоматизированных систем управления системой водоотведения обеспечит:

- централизованное эффективное управление технологическими процессами и оборудованием;

- возможность непрерывного контроля за состоянием оборудования;

- надежность работы оборудования в процессе его непрерывной эксплуатации.

### 4.4. Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения.

С целью уменьшения аварийности, обновления инженерных коммуникаций, улучшения технико-экономических показателей и развития системы водоотведения города Обнинск рекомендуется выполнить мероприятия в соответствии с таблицами 4.4.1. и 4.4.2.

Таблица 4.4.1.

Планируемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения, по которым имеются решения по финансированию

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта централизо-ванной системы водоотведения | Точка подключения/приема/ подачи/ отведения | Технические характеристики объекта до реализации мероприятий | Технические характеристики объекта после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство канализационного коллектора. Самотечный коллектор DN 1200 L=3795 м. и DN 1000 L=122 м. | Канализационный коллектор | Водоотводя-щие сети | DN 1200 L=3795 м.; DN 1000 L=122 м. | DN 1200 L=3795 м.; DN 1000 L=122 м. |
|  | Создание автоматизированной системы «Цифровой водоканал» (Водоотведение) | Автоматизированная система «Цифровой водоканал» | Объекты водоотведе-ния г. Обнинска | - | - |
|  | Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | Канализационно-насосная станция | КНС-1 | 3840 м3/сут | 6310 м3/сут |
|  | Реконструкция объекта: «Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868» на участке от МКД по пр. Ленина 182, вдоль пр. Ленина до КНС 51 (кадастровый № 40:27:000000:819); | Канализационный коллектор | Водоотводящие сети | DN 500 L=450 (протяженность уточняется проектной документацией) | DN 500 L=450 (протяженность уточняется проектной документацией) |
|  | Реализация мероприятий по повышению экологической эффективности | Очистные сооружения | Очистные сооружения | 40 тыс. м3/сут | 50 тыс. м3/сут |

Таблица 4.4.2.

Предлагаемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения, по которым отсутствуют решения по финансированию

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта централизо-ванной системы водоотведения | Точка подключения/приема/ подачи/ отведения | Технические характеристики объекта до реализации мероприятий | Технические характеристики объекта после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | Реконструкция очистных сооружений канализации* | Очистные сооружения | Очистные сооружения | 40 тыс. м3/сут. | 90 тыс. м3/сут. |
| 1а | Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации*. | Очистные сооружения | Очистные сооружения | 40 тыс. м3/сут. | 80 тыс. м3/сут. |
| 1в | Проведение работ по капитальному ремонту очистных сооружений канализации* | Очистные сооружения | Очистные сооружения | 40 тыс. м3/сут. | 60 тыс. м3/сут. |
| 2 | Выполнение комплекса технологических решений по реконструкции/модернизации/техническому перевооружению КНС-51 | Канализационно-насосная станция | КНС-51 | 17000 м3/сут | 17000 м3/сут |
| 3 | Обновление сетей водоотведения | Сети водоотведения | Сети водоотведения | Средний DN 300 L=10000 (протяженность уточняется проектной документацией) | Средний DN 300 L=10000 (протяженность уточняется проектной документацией) |

*Выбор между 1а или 1б или 1в зависит от размера финансирования. В отличие от капитального ремонта при реконструкции достигаются непревышение ПДК по всем показателям, существенное повышение производительности

Таблица 4.4.3.

Ориентировочная стоимость проведения реконструкции очистных сооружений (сценарий 1а), определенная по объектам-аналогам, в ценах 2024г.

| Мероприятия | Стоимость, млн руб. |
| --- | --- |
| Разработка ПСД на весь перечень мероприятий | 420 |
| Реконструкция здания решеток | 400 |
| Реконструкция песколовок и бункера песка | 360 |
| Реконструкция первичных отстойников с насосной | 1200 |
| Реконструкция аэротенков и воздуходувных станций | 1530 |
| Реконструкция объектов анаэробной очистки | 245 |
| Реконструкция вторичных отстойников | 130 |
| Создание дополнительных сооружений и инженерных коммуникаций | 1530 |
| Реконструкция денитрификаторов | 55 |
| Реконструкция объектов обезвоживания и размещения илового осадка | 350 |
| Итого: | 6220 |

### 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Автоматизированная система управления (АСУ) системой водоотведения предназначена для централизованного эффективного управления технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а также для обеспечения надежности работы оборудования в процессе непрерывной эксплуатации.

Автоматизированная система создается с целью:

- повышения оперативности управления, а также для контроля за технологическими процессами;

- обеспечения бесперебойности работы комплекса;

- локализации аварийных участков и оборудования;

- получения обобщенных параметров процессов.

В результате внедрения АСУ, достигаются следующие показатели:

- обеспечение обслуживающего персонала очистных сооружений полной, достоверной и оперативной информацией о технологическом процессе;

- повышение надежности работы очистных сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации;

- повышение эффективности работы очистных сооружений за счет поддержания рациональных режимов работы, оперативности и обоснованности принимаемых решений по управлению технологическим оборудованием и высокой точности контроля их исполнения;

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от аварий, поддержания более экономичных режимов работы, сокращения расходов электроэнергии;

- сокращение низкоквалифицированного персонала;

- хранение и регистрация информации о ходе технологического процесса;

- повышение уровня технической оснащенности и культуры труда обслуживающего персонала.

В результате разработки АСУ должны быть обеспечены:

- дистанционный автоматический контроль работы оборудования,

- дистанционный автоматический контроль за основными параметрами технологических процессов,

- автоматическое управление оборудованием,

- дистанционные блокирования и защиты оборудования,

- автоматический учет объёмов воды, расходов реагентов, качества очистки и т.п.

Критериями оценки достижения целей создания АСУ являются:

- снижение времени аварийного простоя технологического оборудования;

- повышение точности учета материальных ресурсов;

- оптимизация численности персонала;

- минимизация возникновения нештатных ситуаций;

- экономия средств за счет эффективных использования технологического оборудования;

- гарантированное качество очищаемых сточных вод.

Повышение эффективности работы сооружений должно быть достигнуто за счет возможности точного исполнения регламента эксплуатации сооружений, обеспечиваемого средствами автоматизации.

Применение современных технических средств автоматизации позволяет улучшить условия труда обслуживающего персонала и сделать работу на объекте более легкой и привлекательной.

Процесс деятельности персонала в условиях функционирования АСУ ТП изменяется следующим образом:

1. Контроль протекания технологического процесса на автоматизированных участках проводится автоматически, сокращается количество обходов технологической зоны.

2. Вводится в обращение дополнительная функция - аварийная и технологическая сигнализация, которая позволяет обслуживающему персоналу контролировать объект управления, находясь вне технологической зоны в ЦДП или другом помещении в зоне действия сигнализации.

3. Ведение неавтоматического архива истории процесса, состояния оборудования и технологических параметров заменяется на автоматическое. Вводится функция анализа и прогнозирования изменения параметров технологического процесса.

4. Неавтоматизированное управление заменяется на управление с использованием автоматизированного рабочего места оператора. С внедрением АРМ появляется возможность для ввода параметров и дистанционного управления.

### Рис. 1. Фрагмент внедрения АСУ в филиале АО РИР

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения.

Настоящей схемой предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Подключение новых абонентов к сети централизованного водоотведения происходит по мере поступления новых заявок на подключение. Подключение производится к существующим сетям.

Также настоящей схемой запланировано строительство новой КНС ( в районе ул. Пирогова) в замен КНС-1. Строительство нового сооружения предполагается в непосредственной близости от текущего местоположения данной КНС.

Для подключения района «Заовражье-2» района «Заовражье-2» необходима проработка на этапе Мастер плана вариантов обеспечения водоотведения:

1) строительство центральной канализационной станции (ЦКНС) и напорного коллектора от района «Заовражье-2» до самотечного коллектора по ул. Энгельса;

2) строительство новых очистных сооружений в районе застройки.

### 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с законодательством для канализационных сетей и коллекторов устанавливаются охранные зоны, для сооружений централизованных систем водоотведения (очистных сооружений и КНС) устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Для канализационных сетей, проходящих по землям общего пользования или в границах земельных участков, установлены охранные зоны (участки земли, ограниченные условными линиями, проходящими на заданном расстоянии от трассы подземной инженерной коммуникации с каждой стороны). Границы охранных зон (расстояния от стенок трубопроводов канализационной сети до других объектов) определяются в соответствии с подразделом 12 СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Границы и характеристики санитарно-защитных зон сооружений централизованных систем водоотведения определяются в соответствии с пунктом 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 50 до 280 тыс. м3/сут. справочно приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м. |
| --- | --- |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 30 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 500 |
| Поля фильтрации | 1000 |
| Биологические пруды | 300 |

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы предлагаемых к строительству новых объектов централизованной системы водоотведения определяются генеральным планом МО «Город Обнинск».

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В качестве первоочередных планов филиала АО РИР предусмотрены следующие мероприятия по снижению сбросов:

Табл. 5.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Внедряемая НДТ согласно Информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная модернизация здания механической очистки очистных сооружений | НДТ 4а |
| 2 | Комплексная модернизация цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений | НДТ 10а |
| 3 | Капитальный ремонт первичного и вторичного отстойников D 24 на территории очистных сооружений | НДТ 7 д, НДТ 4г |
| 4 | Изменение системы циркуляции возвратного ила из вторичных отстойников на Линии 2 | НДТ 7д, 14г |
| 5 | Снижение производительности насосов возврата с Третичных отстойников в секцию 6 аэротенков Линии 1 | НДТ 5г |
| 6 | Внедрение Системы автоматического контроля состава и свойств сточных вод на выходе с очистных сооружений | НДТ 3е |

Обновление сетей водоотведения должно снизить масштаб аварийного излива сточных вод на поверхность, что также приведет к снижению неочищенных сбросов.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Филиал АО «РИР» в городе Обнинске использует 2 способа утилизации осадков сточных вод с очистных сооружений: переработка осадка в почвогрунт, производимый путем смешения осадка сточных вод и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Т») и путем смешения компоста (на основе осадка сточных вод и измельченных древесных отходов) и грунта (почва, вскрышные массы карьеров) или песка (марка «Б»).

# Почвогрунт “Биогрунт «Т»” предназначен для применения в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формировании растительного слоя откосов, при технической и биологической рекультивации на землях, использованных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов с целью формирования корнеобитаемого слоя, биологической мелиорации нарушенных земель.

Почвогрунт “Биогрунт «Б»” предназначен для применения при биологической мелиорации нарушенных земель; в зеленом строительстве при посадке деревьев и кустарников; в дорожном строительстве под посадки деревьев и кустарников вдоль дорог, формирования растительного слоя откосов, под посадки цветочно-декоративных растений; в питомниках лесных и декоративных культур, для биологической рекультивации на землях, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, твердых коммунальных отходов.

К сожалению, данный почвогрунт пока не находит широкого применения.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблицах 6.1.1, 6.1.2

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий, по которым имеются решения по финансированию.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования всего, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство канализационного коллектора. Самотечный коллектор Dn1200, L=3795 м. и Dn1000, L=122 м. | 1 500 000 |
|  | Создание автоматизированной системы «Цифровой водоканал» (Водоотведение) | 50 000 |
|  | Реконструкция КНС-1 (в районе ул. Пирогова) и строительство сливной станции | 147 000 |
|  | Реконструкция объекта: «Магистральные самотечные (безнапорные) хозфекальные сети мкр.51 от КНС до КК-4114, мкр. 51а от КК-4706 до КК-4724, мкр. 32 от КК-4724 до КК-4867 и КК-4868» на участке от МКД по пр. Ленина 182, вдоль пр. Ленина до КНС 51 (кадастровый № 40:27:000000:819) | 124 000 |
|  | Реализация мероприятий по повышению экологической эффективности (ППЭ) очистных сооружений канализации (согласно разделу 5.1) | 160 000 |
|  | Итого |  |

* - объем финансирования определен по объектам аналогам и может быть скорректирован по результатам выполнения проектно-изыскательских работ

Таблица 6.1.2

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий, по которым отсутствуют решения по финансированию.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования всего, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| 1а | Реконструкция очистных сооружений канализации* | 6 220 000 |
| 1б | Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации*. | 4 000 000 |
| 1в | Проведение работ по капитальному ремонту очистных сооружений канализации* | 1 000 000 |
| 2 | Достройка КНС-51 | 160 000 |
| 3 | Обновление сетей водоотведения (средний диаметр 300 мм, протяженность 10 км) | 100 000 |
|  | Итого | от 1 260 000 до 6 480 000 |

*Выбор между 1а или 1б или 1в зависит от размера финансирования. В отличие от капитального ремонта при реконструкции достигаются непревышение ПДК по всем показателям, существенное повышение производительности

** - объем финансирования определен по объектам аналогам и может быть скорректирован по результатам выполнения проектно-изыскательских работ

Расшифровка потребности в денежных средствах на полную реконструкцию очистных сооружений канализации

| Мероприятия | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Разработка ПСД на весь перечень мероприятий | 420 |
| Реконструкция здания решеток | 400 |
| Реконструкция песколовок и бункера песка | 360 |
| Реконструкция первичных отстойников с насосной | 1200 |
| Реконструкция аэротенков и воздуходувных станций | 1530 |
| Реконструкция объектов анаэробной очистки | 245 |
| Реконструкция вторичных отстойников | 130 |
| Создание дополнительных сооружений и инженерных коммуникаций | 1530 |
| Реконструкция денитрификаторов | 55 |
| Реконструкция объектов обезвоживания и размещения илового осадка | 350 |
| Итого: | 6220 |

## 7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения г. Обнинска содержатся в таблице 7.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 7.2.

Таблица 7.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения МО «Город Обнинск» Калужской области.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения. | В настоящее время надежность системы централизованного водоотведения обеспечивается наличием резервных электрических вводов, резервным насосным оборудованием, резервными коллекторами на всех канализационных насосных станциях. Замена изношенных участков самотечных коллекторов позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, сократить число аварий. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Город Обнинск в настоящее время на 100% обеспечен системой канализации. После реконструкции очистных сооружений канализации, их мощности будет достаточно, чтобы обеспечить перспективные потребности города в очистке сточных вод. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Очистка сточных вод производится на городских очистных сооружениях канализации, эксплуатируемымифилиалом АО «РИР» в городе Обнинске. Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС. Очистные сооружения канализации г. Обнинска требуют реконструкции. |

| Таблица 7.2 Значения целевых показателей развития системы централизованного водоотведения МО «Город Обнинск» Калужской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план | план |  |
| I. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 9,12 |  |
| II. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,092 |  |
| III. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,710 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |  |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведений о выявлении бесхозяйных сетей централизованной хозяйственно-бытовой канализации нет.

При эксплуатации централизованной ливневой канализации имеются признаки бесхозяйности двух коллекторов в промзоне Мишково со сбросом стоков в реку Дырочная.